Erbaa Mevcut Atıksu Arıtma Tesisi

Kapasite Arttırımı Projesi

Kavramsal Proje Raporu

|  | ENVESU Çevre Enerji İnşaat ve Müşavirlik A.Ş. |
| --- | --- |

Mayıs 2025

REV-02

İçindekiler

KISALTMALAR	vii

1	PROJE ALANI	8

1.1	Coğrafi Durum ve Meteorolojik Koşullar	8

1.1.1	Coğrafi Konum	8

1.1.2	Meteorolojik Koşullar	11

1.2	Topoğrafya	12

1.3	Jeoloji ve Deprem Durumu	12

1.3.1	Jeoloji	12

1.3.2	Deprem Durumu	15

1.4	Toprak ve Arazi Kompozisyonu Hakkında Bilgi	17

1.5	Su Kaynakları	18

1.6	Atıksu Arıtma Tesisi	19

1.6.1	Tasarım Değerleri ve Mevcut Arıtma Sistemi	19

1.6.2	Mevcut Atıksu Arıtma Tesisi Problemleri	24

2	TASARIM KRİTELERİ	26

2.1	Proje Hedef Yılı	26

2.2	Hizmet Nüfusu	26

2.3	Atıksu Debi Tahminleri	27

2.4	Erbaa AAT Tasarım Kapasitesi	29

2.5	Atıksu Karakterizasyonu	30

2.6	Çıkış Suyu Kriterleri	31

2.7	Erbaa AAT Tasarım Kriterleri Özeti	32

3	Atıksu Arıtma Tesisi Kavramsal Tasarımı	33

3.1	Yaklaşım	33

3.2	Tesis Üniteleri Özeti ve Tasarım Debileri	34

3.3	Tesis Üniteleri 	37

3.3.1	Kaba Izgaralar	37

3.3.2	İnce Izgaralar	37

3.3.3	Giriş Pompa İstasyonu	38

3.3.4	Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu Ünitesi	39

3.3.5	Anaerobik Biyofosfor Tankları	40

3.3.6	Havalandırma Tankları	41

3.3.7	Son Çökeltme Tankları	43

3.3.8	Geri Devir ve Fazla Çamur İstasyonu	46

3.3.9	Çamur Susuzlaştırma Ünitesi	47

3.3.10	Çamur Kurutma Ünitesi	47

EK 1 Atıksu Arıtma Tesisi Kavramsal Tasarımı	48

EK-1.1 Kaba Izgaralar	48

Kaba Izgara Yaklaşım Kanalı	48

Kaba Izgaralar	49

EK-1.2 İnce Izgaralar	50

İnce Izgara Yaklaşım Kanalı	50

İnce Izgaralar	51

EK-1.3 Giriş Pompa İstasyonu	53

EK-1.4 Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu Ünitesi	53

EK-1.5 Anaerobik Biyofosfor Tankları	57

EK-1.6 Havalandırma Tankları	60

Denitrifikasyon Hacmi Hesabı	60

Havalandırma Tankı Hacim Hesabı	62

Havalandırma Tankı Havalandırma Hesabı	66

EK-1.7 Son Çökeltme Tankları	68

EK-1.8 Geri Devir ve Fazla Çamur Pompa İstasyonu	69

EK-1.9 Çamur Susuzlaştırma Ünitesi	70

Polielektrolit gereksinimi	71

EK-1.10 Çamur Kurutma Ünitesi	72

EK 2 Atıksu Arıtma Tesisi Hidrolik Hesapları	74

EK-2.1 Giriş, Kaba Izgara ve İnce Izgaralar Hidrolik Hesapları	75

EK 2.2 Son Çökeltme Toplama Yapısı ile Deşarj Noktası Arası Yük Kaybı (Debimetre dahil)	77

EK-2.3 Son Çökeltme Tankı Toplama Yapısı Çıkış Savağı Yük Kaybı	79

EK-2.4 Son Çökeltme Tankı ile Son Çökeltme Tankı Toplama Yapısı Arası Yük Kaybı	81

EK-2.5 Son Çökeltme Tankı Yük Kaybı	83

EK-2.6 Son Çökeltme Tankı ile Son Çökeltme Dağıtım Yapısı Arası Yük Kaybı	88

EK-2.7 Son Çökeltme Tankı Dağıtım Yapısı Çıkış Savağı Yük Kaybı	90

EK-2.8 Havalandırma Tankı ile Son Çökeltme Tankı Dağıtım Yapısı Arası Yük Kaybı	92

Havalandırma Tankı ile Son Çökeltme Tankı Dağıtım Yapısı Arası Yük Kaybı- Aşama 1	92

Havalandırma Tankı ile Son Çökeltme Tankı Dağıtım Yapısı Arası Yük Kaybı- Aşama 2-3	94

EK-2.9 Havalandırma Tankı Çıkış Savağı Yük Kaybı	96

EK-2.10 Havalandırma Tankı Dağıtım Yapısı ile Havalandırma Tankı Arası Yük Kaybı	98

Havalandırma Tankı Dağıtım Yapısı ile Havalandırma Tankı Arası Yük Kaybı- Aşama 1	98

Havalandırma Tankı Dağıtım Yapısı ile Havalandırma Tankı Arası Yük Kaybı- Aşama 2	100

Havalandırma Tankı Dağıtım Yapısı ile Havalandırma Tankı Arası Yük Kaybı- Aşama 3	102

EK-2.11 Havalandırma Tankı Dağıtım Yapısı Çıkış Savağı Yük Kaybı	104

EK-2.12 Biyofosfor Tankları ile Havalandırma Tankı Dağıtım Yapısı Arası Yük Kaybı	105

EK-2.13 Biyofosfor Tankı Çıkış Savağı Yük Kaybı	107

EK-2.14 Kum ve Yağ Tutucu Tank ile Biyofosfor Tankları Arası Yük Kaybı (Debimetre dahil)	109

EK-2.15 Kum ve Yağ Tutucu Tank Yük Kaybı	112

Kum ve Yağ Tutucu Tankı Çıkış Savağı Yük Kaybı	112

Kum ve Yağ Tutucu Tankı Giriş Açıklığı Yük Kaybı	113

EK-2.16 Giriş Pompa İstasyonu Yük Kaybı	114

Tablolar Listesi

Tablo 1 Tokat İli İklim Sınıflandırması	11

Tablo 2 Tokat İline ait Mevsim Normalleri (1929-2023)	12

Tablo 3 AAT’nin Hizmet Edeceği Nüfus	20

Tablo 4 Tasarım Debileri	20

Tablo 5 Giriş Kirletici Parametre Değerleri	23

Tablo 6 Erbaa Kanalizasyon Projesi’nde dikkate alınan Geçmiş Yıllar Nüfus Değerleri	26

Tablo 7 Erbaa Kanalizasyon Projesi Nüfus Projeksiyon Sonuçları (Kişi)	26

Tablo 8 Erbaa Nüfus Projeksiyon Değerlendirme Sonuçları (Kişi)	27

Tablo 9 Kanalizasyon Şebekesi Tasarım Değerleri Özet Tablo	28

Tablo 10 Erbaa Atıksu Arıtma Tesisi Tasarım Debileri	29

Tablo 11 Erbaa Atıksu Arıtma Tesisi Tasarım Debileri	29

Tablo 12 Erbaa AAT için Öngörülen Yatırım Etapları	30

Tablo 13 Atıksu Karakterizasyonu	30

Tablo 14 Kentsel atıksu arıtım tesislerinden ikincil arıtıma ilişkin deşarj limitleri	31

Tablo 15 Kentsel atıksu arıtım tesislerinden ileri arıtıma ilişkin deşarj limitleri	31

Tablo 16 Erbaa AAT deşarj limitleri	32

Tablo 17 Erbaa AAT Kapasite Arttırımı Tasarım Debileri	32

Tablo 18 Erbaa AAT Giriş Atıksu Kirlilik Yükleri Değerleri	33

Tablo 19 Erbaa AAT Giriş- Çıkış suyu Tasarım Değerleri	33

Tablo 20 Erbaa AAT Sistem Bileşenleri	34

Tablo 21 Aşama-2 Kaba Izgara Kanalı Tasarım Hesapları	48

Tablo 22 Aşama-3 Kaba Izgara Kanalı Tasarım Hesapları	48

Tablo 23 Aşama-2 Kaba Izgara Tasarım Hesapları	49

Tablo 24 Aşama-3 Kaba Izgara Tasarım Hesapları	50

Tablo 25 Kaba Izgara Atık Miktarı	50

Tablo 26 Aşama-2 İnce Izgara Kanalı Tasarım Hesapları	51

Tablo 27 Aşama-3 İnce Izgara Kanalı Tasarım Hesapları	51

Tablo 28 Aşama-2 İnce Izgara Tasarım Hesapları	52

Tablo 29 Aşama-3 İnce Izgara Tasarım Hesapları	52

Tablo 30 İnce Izgara Atık Miktarı	52

Tablo 31 Havalandırmalı Kum Tutucu Tasarım Kriterleri (ATV, Korrezpondenz Abwasser1998 (45) Nr.3)	53

Tablo 32 Havalandırmalı Kum Tutucu Tasarım Hesapları	54

Tablo 33 Kum Tutucu Ünitesi Hava İhtiyacı Hesapları	55

Tablo 34 Kum Pompası Tasarım Hesapları	56

Tablo 35 Yağ Pompası Tasarım Hesapları	56

Tablo 36 Fosfor Giderim Hesapları	58

Tablo 37 Anaerobik Biyofosfor Tankları Hacim Hesabı	59

Tablo 38 Nitrojen Giderim Hesabı	61

Tablo 39 Havalandırma Tankı Hesabı	63

Tablo 40 Mevcut Havalandırma Tankı Boyutları	64

Tablo 41 Havalandırma Tankı Boyut Tahkiki	65

Tablo 42 Havalandırma Tankı Blower Taraım Hesapları	66

Tablo 43 Havalandırma Tankı Blower Özellikleri	68

Tablo 44 Son Çökeltme Tankı Boyut Tasarımı	68

Tablo 45 Son Çökeltme Tankı Boyutları	69

Tablo 46 Geri Devir Çamur İhtiyacı ve Pompa Boyutlandırma Hesapları	70

Tablo 47 Fazla Çamur İhtiyacı ve Pompa Boyutlandırma Hesapları	70

Tablo 48 Santrifüj dekantör boyutlandırma	70

Tablo 49 Susuzlaştırma için gerekli Polielektrolit Hesabı	71

Tablo 50 Çamur Kurutma Ünitesi Tasarım Hesapları	72

Tablo 51 Çamur Kurutma Ünitesi Boyutları	72

Tablo 52 Çamur Kurutma Ünitesi Boyutları	73

Tablo 53 Giriş, Kaba Izgara ve İnce Izgaralar Hidrolik Hesapları	76

Şekiller Listesi

Şekil 1  Proje alanının Türkiye’deki yeri	8

Şekil 2  Erbaa AAT	9

Şekil 3  Erbaa AAT	10

Şekil 4  Proje alanının Jeoloji Haritası ve Stratigrafik Kesiti	14

Şekil 5 Erbaa Deprem Tehlike Haritası	17

Şekil 6 Erbaa ve Çevresi Toprak Haritası	18

Şekil 7 Kelkit Çayına olan Mesafeyi Gösterir Görsel	19

Şekil 8 Erbaa Belediyesi Mevcut Atıksu Arıtma Tesisi	21

Şekil 9 Erbaa Belediyesi Mevcut Atıksu Arıtma Tesisi Genel Yerleşim Planı	22

Şekil 10 Erbaa Belediyesi Mevcut Atıksu Arıtma Tesisi Akım Şeması	22

Şekil 11 Erbaa AAT Kapasite Arttırımı Projesi Yerleşim Planı	36

Şekil 15  Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu Ünitesi Kesit Boyutları	55

Şekil 16  Biyofosfor Tank Boyutları	60

# KISALTMALAR

| AFAD | Afet ve Acil Durum |
| --- | --- |
| AAT | Atık Su Arıtma Tesisi |
| AB | Avrupa Birliği |
| BMİDÇS | Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi |
| Ç&S | Çevre ve Sosyal |
| ÇED | Çevresel Etki Değerlendirme |
| DB | Dünya Bankası |
| DF | Dönüştürme Faktörü |
| EİKO | Ekonomik İç Kazanç Oranı |
| ENBD | Ekonomik Net Bugünkü Değer |
| EUR | Euro- Avro |
| FİKO | Finansal İç Kazanç Oranı |
| FMA | Fayda Maliyet Analizi |
| FNBD | Finansal Net Bugünkü Değer |
| GSYİH | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla |
| İ&B | İşletme ve Bakım |
| İBBS | İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması |
| İLBANK | İller Bankası A.Ş. |
| İRAP | İl Afet Risk Azaltma Planı |
| KDV | Katma Değer Vergisi |
| KSS | Kusur Sorumluluk Süresi |
| MGM | Meteoroloji Genel Müdürlüğü |
| NBD | Net Bugünkü Değer |
| PUB | Proje Uygulama Birimi |
| SDF | Standart Dönüştürme Faktörü |
| SPT | Standart Penetrasyon Testi |
| TEFWER | Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi |
| TM | Terfi Merkezi |
| TÜİK | Türkiye İstatistik Kurumu |

# PROJE ALANI

## Coğrafi Durum ve Meteorolojik Koşullar

### Coğrafi Konum

Orta Karadeniz bölgesinde, Tokat iline bağlı bir ilçe olan Erbaa idari olarak bir ilçe belediyesi (Erbaa Belediyesi), üç Belde Belediyesi (Evyaba, Alacabal ve Karşıyaka), 74 Köy ve 97 Mezra’dan oluşmaktadır. Erbaa İlçe merkezi 25, beldeler ise 19 mahalleden oluşmaktadır. İlçede toplam 118 köy ve mahalle muhtarlığı bulunmaktadır. Kelkit ve Tozanlı çaylarının birleşerek Yeşilırmak (İris) adını aldığı yerde bulunan Erbaa ilçesinin merkez koordinatları 40° 40' 21.8136'' Kuzey ve 36° 34' 16.4892'' Doğu olup, Tokat şehir merkezine mesafesi ise yaklaşık 79 kilometredir. Kuzeyden Samsun'un Ayvacık ilçesi ile Ordu ilinin Akkuş ilçesi, batıdan Amasya'nın Taşova ilçesi, doğudan Tokat'ın Niksar ilçesi, güneyden Tokat merkez ve güneybatıdan Turhal ilçesi ile çevrilidir.

İlçe, kısmen Tozanlı çayı olmak üzere özellikle Kelkit Irmağı boyundaki bir ova ile bunu çevreleyen dağlık yerleri içine alan 1111 Kilometrekarelik yüzölçüme sahiptir.

İmar planı içinde arazi eğimi düşüktür. Güneye doğru eğim artmaktadır. Kuzeydeki düşük eğimli araziler genellikle tarım arazileridir.

Erbaa ilçesinin konumu aşağıdaki Şekil 1’de verilmektedir.

Şekil 1  Proje alanının Türkiye’deki yeri

Proje alanı olan Erbaa Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) Erek Mahallesi, Çorak Mevkii, 1367 Ada 1 parselde yer almaktadır. Tesisin konumu aşağıda verilmiştir.

Mevcut Arıtma Tesisi

Şekil 2  Erbaa AAT

Kaynak: Google Earth

Erbaa Atıksu Arıtma Tesisine ait görüntüler aşağıda verilmektedir.

Şekil 3  Erbaa AAT

Kaynak: https://erbaa.bel.tr/Site/foto/atik-su-aritma-tesisi

### Meteorolojik Koşullar

Erbaa (Tokat) Karadeniz İklimi ile İç Anadolu Karasal İklimi arasındaki geçiş iklimine sahiptir. Yazlar nispeten kurak, kış mevsimi ise daha yağışlıdır.

İklim sınıflandırması

Tokat Meteoroloji istasyonu verilerine göre “Yarı Kurak – Yarı Nemli 2. Derece mezotermal, su fazlası kış mevsiminde ve orta derecede iklim tipi” yörede hâkimdir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)’nün iller bazında iklim sınıflandırması hazırlamıştır. İklim sınıflandırması bilgilerine göre Tokat iline ait iklim sınıflandırması bilgileri aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak verilmiştir.

Tablo 1 Tokat İli İklim Sınıflandırması

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, https://www.mgm.gov.tr/iklim/iklim-siniflandirmalari.aspx?m=TOKAT

İklim

Erbaa İlçesi, Karadeniz İklimi ile İç Anadolu Karasal İklimi arasındaki geçiş iklimine sahiptir. Sahanın iklim özellikleri, Anadolu'nun yaz aylarında Bazalt bazlı Kıtasal Tropikal (cP), kışın ise Karadeniz ve Balkanlar üzerinden ülkeye giren Deniz Kutup-Kıtasal hava kütlelerinden etkilenmektedir. Bunların yanı sıra şehrin bir vadide yer alması nedeniyle, bölgenin iklimi tipik özelliklerden ayrışmaktadır. Çalışma alanının yıllık ortalama sıcaklığı 12,5°C (1929-2023)’dir. En yüksek sıcaklık Temmuz-Ağustos aylarında, en düşük sıcaklık ise Ocak ve Şubat aylarında ölçülmektedir. Bölgede yıllık ortalama yağış miktarı 435 mm'dir. Yazlar nispeten kurak, kış mevsimi ise daha yağışlıdır. En fazla yağış ilkbaharda (%32,6), en düşük yağış ise yaz aylarında görülür.Tokat İli için uzun yıllar ölçüm sonuçları sıcaklık, yağış ve güneşleme süreleri aşağıda tabloda verilmektedir.

Tablo 2 Tokat İline ait Mevsim Normalleri (1929-2023)

Kaynak: T.C. Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2023 (https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=TOKAT)

Bitki Örtüsü

Erbaa'nın zengin bir bitki örtüsü vardır. Narenciye harici tüm ürünler yetiştirilebilmektedir. Genellikle bölgeye hakim olan bitki türü orman formasyonlarıdır. İlçenin kuzey kısmında orman örtüsü 300 m'den başlar ve ilk sıralamalarda bir takım makilik ortamlarda yabani zeytin ağaçları, dişbudak ve kestane ağaçlarına rastlanır. Arazi yükseldikçe kızıl çam, meşe, gürgen, kayın gibi türler görülür. İklim tipi olarak bir geçiş yeri teşkil ettiğinden birçok türden bitki ve meyvenin yetişmesine imkân tanır. Bunlardan bazıları;

- Tarım yapılan bitkiler

Tütün, buğday, arpa, çavdar, yulaf, ayçiçeği, nohut, fiğ, mercimek, bakla, fasulye, bezelye, burçak, soğan, pırasa, sarımsak, ıspanak, lahana, turp, patates, domates, biber, salatalık, nane, dereotu, maydanoz, bamya, marul, çay ve şeker pancarıdır.

- Yetişen meyveler

Çilek, ceviz, erik, fındık, vişne, kiraz, kayısı, nar, üzüm, ayva, elma, armut, incir, kavun, karpuz, ivaz, ıhlamur, kızılcık, mahlep, muşmula ve dut, yenidünya, kivi, pepinodur.

## Topoğrafya

İlçenin üzerinde bulunduğu ovanın kuzeyinde; Canik dağı ile Karınca dağı, güneyinde Sakarat ve Boğalı dağları, doğu ve batısında da bu dağların uzantıları yer almaktadır. İlçenin mevcut yerleşim alanları düz ve düze yakın eğimli olan bölgelerden oluşmaktadır. İlçe yerleşiminin eğimi genellikle %5 civarındadır. Kuzey bölgelerde düşük olan arazi eğiminin güneye doğru artış gösterdiği gözlenmektedir. İlçenin güneyinde fazla yüksek olmayan tepeler mevcuttur.

## Jeoloji ve Deprem Durumu

### Jeoloji

Kelkit Irmağı'nın alüvyonlarının oluşturduğu Erbaa Ovası'nın üzerinde yer alan Erbaa şehri ve yakın çevresi, temelde Permiyen ve Senozoyik yaşlı birimler üzerinde yer almaktadır. Çalışma alanının temelini Permo-Triyas yaşlı Turhal grubu metamorfitleri oluşturmaktadır. Temel kayaları, Geç-Orta Jura Aglomera-Kumtaşı ve Geç Jura-Erken Kretase Kireçtaşı birimleri uyumsuzluk ile örtmektedir. Bu birimlerin üzerine baskın olarak Konglomera, Kumtaşı, Çamurtaşı, Şeyl ve Marn ardalanmasından oluşan Yumaklı Formasyonu gelmektedir. Bu birimler de, karasal ortamda oluşmuş Çerkeş Formasyonu tarafından uyumsuzluk ile örtülmektedir. Erbaa basenindeki en genç birim, vadi tabanlarını dolduran Kuvaterner yaşlı birimlerdir. Çalışma sahasındaki Pliyosen çökelleri ve alüvyonlar, çakıl, kum, kil, marn ve çimentolaşmamış kumtaşı-çakıltaşından oluşmaktadır.

- Turhal Grubu (Paleozoyik) Tptg: Kalk şist, metavolkanit, metatortul, amfibolit ve mermer blokları ile Permiyen yaşlı kireçtaşlarından ibarettir. Temel olan bu birim, ilçenin kuzeyinde ve güneyindeki yükseltilerde görülür.

- Çerkeş Formasyonu (Tersiyer) Tç: Karasal ortamda çökelen bu birim tipik karasal ortam konglomeraları ile tanınır. KAF Zonu’nun hareketi ile oluşan antitetik ve sentitetik fay çukurlarında diğer birimlerden aşınan malzemenin depolanması ile oluşmuştur.

- Alüvyon (Kuvaterner) Qal: Kelkit Vadisi boyunca oluşan güncel oluşuklardır. Blok, iri çakıl, kum, silt ve kil boyutunda malzemeden oluşan birimin kalınlığı 25-100 m arasında değişmektedir (İlbank 2015)

Proje Alanı

Şekil 4  Proje alanının Jeoloji Haritası ve Stratigrafik Kesiti

Kaynak: MTA 1961

Yapısal Jeoloji

Doğu Pontifler güney zonunda yer alan alan, Kretase döneminde şekillenmeye başlamış ve ÜST Kretase başlarında da yaklaşık olarak K-G yönlü bir sıkışma rejimi etkisi altında kalmıştır. Bu sıkışmalara bağlı olarak bölgede çeşitli kıvamlanma ve kırıklı yapılar gelişmiştir. Alanda gözlenen Volkanikler ve metmorfik kayaçlar içerisinde, yoğun süreksizliklerin geliştiği ve süreksizlikler boyunca ikincil mineraller oluştuğu gözlemlenmiştir. Türkiye’nin en önemli kırık fay hattı olan Kuzey Anadolu Fayı (KAF) ve onun diyagonal bir uzantısı olan Erbaa fayı Erbaa İlçesi içerisinden geçmektedir.

Hidrojeoloji

Bölgede gerek yerüstü ve gerekse yeraltı su potansiyeli bakımından zengin sayılır. Yeraltı suyunun kalitesi genellikle iyi olup, sulamaya uygundur. Bu amaçla Karayaka mıntıkasında sondajla kuyular açılmıştır. Yerüstü suları olarak en önemlileri; ovanın can damarı olan Kelkit -Tozanlı ırmaklarıdır. Bu iki sudan başka, akarsular da mevcuttur. Bölgenin mevcut yerüstü akarsuları şunlardır:

Kelkit Irmağı;  Eski kaynaklarda adı Lykos'dur. Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde "Bu nehir, ab-ı hayat gibi bir sudur. Çünkü kaynağı yüksek dağlardadır" şeklinde övülmektedir.

Kelkit, Erzincan ile Gümüşhane illeri arasındaki "Kop" dağı'nın bir parçası olan Köse dağından çıkarak güneybatıya doğru akar. Küçük dere ve çaylarla beslenerek Kelkit kasabası civarında Kelkit adını alır. Koyulhisar üzerinden Reşadiye'ye doğru, Niksar ilçesinin Fadlı köprüsü civarına kadar dar ve arızalı bir yataktan sert şekilde akar. Fadlı köprüsü dolaylarında akış hızı yavaşlar. Burada yatağı genişleyerek Niksar ovasını kat eder. Niksar ovasının batıya doğru bitimindeki Ta la zan köprüsü yakınında tekrar dar bir yatağa girer ve akışı biraz hızlanır. Erbaa topraklarına girişinde akış yeniden yavaşlar. Ovaya doğru açılışta yatağı genişler ve tamamen hızı da kesilir. Erbaa ovasını baştan başa kat ettikten sonra Kale köyündeki Boğazkesen mevkiinde Amasya -Taşova istikametinden gelen Tozanlı ırmağı ile birleşerek "YEŞİLIRMAK" adını alır. Buradan kuzeye yönelerek sarp tepe ve yamaçlar arasından Hasan uğurlu barajına ulaşır. Oradan Çaltıburnu adı altında büyük bîr çıkıntı meydana getirerek Samsun'un Çarşamba ilçesinde Karadeniz'e dökülür. 375 km. uzunluğunda olan Kelkit'in 27 km.lik kısmı Erbaa toprağından geçer. Kelkit ırmağının debisi 16.50 m³ /sn.dir. Azami akım 672.8 m³ /sn., asgari akımı 15.2 m³/sn.dir.Suları kışın mevsim icabı soğuk, yazın sıcaktır. Buz tutmaz. Derinliği ortalama bir metre, genişliği 10-15 m.dir. Yatağı kumsal ve taşlıktır.

Tozanlı Irmağı; Halk arasında Tozanlı ırmağına Yeşilırmak denilse de asıl Yeşilırmak, Kelkit ile Tozanlı ırmakları Boğazkesen'de birleştikten sonra oluşur. Diğer nehirlerin de sularını alarak tekrar doğuya doğru döner. Çok sağlam bir şekilde tahkim edilmiş olan Amasya'nın surlarını aşarak Phanaroia (Erbaa Ovası)'na ulaşır. Burada doğudan gelen (Lykos) Kelkit nehri katılır. O da iris (Yeşilırmak)olur. Bundan sonra nehir Çarşamba'ya ve Karadeniz'e akar. Uzunluğu 468 km. olan Tozanlı'nın Erbaa ovasında yedi kilometrelik bir uzantısı vardır.

İmbat Deresi: İmbat deresi, Erbaa'nın güneyinde bulunan Koçak (Eksel) kasabası yukarılarına kadar sokulan ve Arap deresi adı verilen bir dereden akarak ovaya iner ve Kelkit ırmağına dökülür. Alacabal Bölgesi Drenaj Sahası Arap deresi yatağı üzerindedir.  Bu dereyi Sakatat ve Boğalıı dağları eteklerinden inen yeraltı ve yerüstü sulan besler. Suyu azdır, içme suyu olarak kullanıldığı gibi bağ bahçe sulamasında da kullanılır. Harmanlar mevkii su kuyuları (60/4707-60/4708 No’lu Kuyular) İmbat deresi su havzası içerisinde bulunmaktadır.

Proje Alanı Jeolojisi: Yapılan arazi ve literatür çalışmalarına göre proje alanının jeolojisinde Kuaterner yaşlı Alüvyon (Qal) birimi oluşmaktadır.  Proje alnının stratigrafik dikme kesiti ve jeoloji haritası Şekil 5 olarak verilmiştir.

Arıtma tesisi kapasite arttırımı mevcut arıtma tesisinin bulunduğu alan içinde yapılacağı için, mevcut arıtma tesisi için yapılan jeolojik etüd değerleri kullanılacaktır.  Sözkonusu alanda sıvılaşma olduğu ve mevcut arıtma tesisinin yapımı esnasında zemin iyileştirme işlemleri yapıldığı bilinmektedir. İlave yatırımların yapılacağı alanın aynı alan içinde olması sebebiyle, zemin iyileştirme çalışması yapılması gerekecektir. Yapım esnasında geoteknik araştırma yapılması ihale dökümanlarında belirtilmiştir.

### Deprem Durumu

Tokat kent merkezi Kuzey Anadolu Fayı’na 35 km, Ezinepazarı Fayı’na 26 km uzaklıktadır. Kent içerisinden geçen Almus Fayı’nın uzunluğu ise 70 km’yi bulmaktadır, ancak fayın batıdaki daha küçük faylar dikkate alınırsa batıya doğru çok daha fazla uzanımı olması olasıdır. Öte yandan Gökçe Fayı da kentin güneyine yakın bir diri faydır.

Tokat gerek Kuzey Anadolu Fayı gerekse kolları üzerinde ve yakın konumda olması nedeniyle tarihsel (1900 öncesi) ve aletsel (1900 sonrası) dönemde çok sayıda depremden etkilenmiştir.

Aletsel dönemde (1900 sonrası) kenti etkileyen depremlerin önemli bir kısmı ise Kuzey Anadolu, Ezinepazar fayları yanı sıra olasılıkla Almus Fayı tarafından üretilmişlerdir. Bunlar içerisinde Almus Fayı tarafından üretildiği tahmin edilen 1901 (M=5.1), 1910 (M=5.1) ve 1916 (M=7.1) yıllarında meydana gelen depremler en önemlileri olarak sayılabilir.

Deprem kayıtları Tokat içerisinden geçen fayın geçmişte yüzey faylanması oluşturduğunu göstermemekle birlikte fay boyundan ve bölgenin jeolojik konumundan hareketle Almus Fayı’nın yüzey faylanması oluşturma potansiyeli olduğu söylenebilir. Bu nedenle Tokat’ın gelecekte olabilecek büyük bir depremde de yüzey faylanması tehlikesinden etkilenmesi olasıdır.

Tokat büyük ölçüde ortasından geçen Behzat deresinin çökeltmiş olduğu alüvyon bir zemin üzerine oturmaktadır. Deprem dalgaları bu tür zayıf zeminler tarafından büyütülerek binalara iletilir. Zemin büyütmesi olarak tanımlanan bu durum bir deprem olduğu takdirde Tokat’ın alüvyon üzerinde yer alan kısmının kaya üzerinde yer alan yerlerden daha şiddetli olarak sarsılacağı, bunun sonucunda da hasar oranının daha fazla olacağı anlamına gelmektedir.

Tokat’ın depremselliği Almus Fayı ile sınırlı olmayıp ilin başlıca ilçeleri olan Almus, Erbaa, Niksar, Pazar ve Reşadiye ilçe merkezleri ile 40’ı aşkın belde ve köy yerleşim alanı da doğrudan diri fay üzerinde oturmaktadır. Kuzey Anadolu ve Ezinepazar fayları geçmişte 7’yi aşan depremler üretmiş ve Tokat’ta hasara yol açmışlardır, bu fayların gelecekte de önemli depremler üretme potansiyeli mevcuttur.

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne Göre Değerlendirme (TBDY, 2018)

Proje alanı Türkiye Deprem Tehlike Haritasında (50 yılda aşılma olasılığı %10 – tekrarlanma aralığı 475 yıl olan) yer ivmesi “0.766 g lik tehlike” sınırları içerisinde kalmaktadır (Türkiye Deprem Tehlike Haritası). Türkiye Bina DepremYönetmeliği (TBDY) ile Alt Yapılar İçin Afet Yönetmeliğine hükümlerine uyulmalıdır.

Erbaa İlçesi AAT yerine yakın konumdaki Gazi Osman Paşa Mahallesindeki deprem tehlike haritası Şekil 5’de verilmiştir.

Şekil 5 Erbaa Deprem Tehlike Haritası

Kaynak: https://tdth.afad.gov.tr/TDTH/main.xhtml

Atıksu arıtma tesisi (AAT) inşaatı için belirlenen proje sahası, Türk Bina Deprem Yönetmeliği (TBEC 2018) tarafından tanımlanan “DD-2 Deprem Yer Hareketi” bölgesi içinde yer almaktadır. DD-2, 50 yılda %10 aşılma olasılığına ve yaklaşık 475 yıllık bir geri dönüş süresine sahip olan tasarım temeli depreme karşılık gelmektedir. Tesis kritik altyapı teşkil ettiğinden, AAT'nin inşası ile ilgili tüm yapısal ve sismik tasarım çalışmaları, DD-2 seviyesi yer hareketleri için TBEC 2018'in geçerli gerekliliklerine uygun olmalıdır..

## Toprak ve Arazi Kompozisyonu Hakkında Bilgi

Erbaa Ovası ve çevresi toprak grupları açısından değerlendirildiğinde 3 ana başlıkta sınıflandırılmaktadır.

Ova tabanında bulunan, Yeşilırmak ve Kelkit Nehirlerinin getirmiş olduğu verimli alüvyal topraklardır (Şekil 4). Bu topraklarda horizonlaşma görülmez. Oluşum dönemleri kuvaternerdir. Oluşum şekilleri bakımından iklimsel şartlardan bağımsız oluştukları için azonal toprak grubunda da değerlendirilmektedir. Erbaa ovası üreticileri tarımsal faaliyetlerini çoğunlukla bu verimli topraklarda yapmaktadırlar.

Ovanın kenarlarında, özellikle kuzeyde dağ eteklerinde, vadilerden akarsular ve sel ile getirilen yük eğimin azalması ile üst üste istiflenerek kolüvyal toprakları meydana getirmektedir (Şekil 6). Bu topraklar da azonal toprak olup alüvyal topraklardan en önemli farkı daha kaba unsurlu ve drenaj şartlarının iyi olmasıdır. Ancak verim olarak değerlendirildiğinde bu topraklar alüvyal topraklar kadar değerli değildir. Ovanın kuzeyindeki dağ eteğindeki yerleşmelerde bu topraklar çoğunlukla bağcılık ve meyvecilik açısından değerlendirilmektedir.

Ova çevresindeki dağlarda ise zonal topraklar yer almaktadırlar (Şekil 4). Ovanın kuzeyindeki dağlarda kahverengi orman toprağı hâkim toprakları oluşturmaktadır. Yıkanmadaki artışa bağlı olarak kuzeyde Ordu sınırında podzolik topraklar da yer almaktadır. Ovanın güneyindeki yükseltilerde ise kestane rengi topraklar hâkimdir. Hâkim olan ikinci derecede toprak türü ise kuzeydeki gibi kahverengi orman toprağıdır. Yine ovadaki gibi yer yer alüvyal ve kolüvyal topraklara rastlanır. Bunlar lokal birikmelerle oluşmuş olup büyük alan kaplamazlar.

Proje Alanı

I ve II Verimlilik Sınıfındaki Araziler

Şekil 6 Erbaa ve Çevresi Toprak Haritası

## Su Kaynakları

Erbaa su kaynakları açısından zengin bir bölgede bulunmaktadır. Hem yeraltı hem yerüstü su kaynakları aşağıda verilmektedir.

Erbaa yakın civarındaki en önemli akarsular Kelkit ve Tozanlı ırmaklarıdır. Kelkit ırmağı imar planının kuzey sınırından kuzey istikametinde akış sağlayarak geçmektedir. Tozanlı ırmağının ise, Erbaa ovasında toplam yedi kilometrelik bir kolu bulunmaktadır.

Kelkit çayı, projenin gerçekleştirileceği mevcut atık su arıtma tesisi alanının 250m kuzeyinden geçmektedir.

Şekil 7 Kelkit Çayına olan Mesafeyi Gösterir Görsel

İmbat deresi ise, Erbaa'nın güneyinde bulunan Koçak (Eksel) kasabası yukarılarına kadar sokulan ve Arap deresi adı verilen bir dereden akarak ovaya iner ve Kelkit ırmağına dökülür.

Erbaa ilçe merkezinin güneyinde (yaklaşık 5 km) Alacabal kaynakları mevcuttur. Bu kaynaklarda yapılan drenajlardan elde edilen sular (120 l/s) şehir merkezine iletilmekte ve ilçe merkezinin içme suyu ihtiyacının bir kısmının karşılanmasında kullanılmaktadır. Diğer su temin kaynağı olarak kullanılan Harmanlar mevkii su kuyuları (60/4707-60/4708 No’lu Kuyular) İmbat deresi su havzası içerisinde bulunmaktadır.

İmar planının kuzeyinde yer alan alüvyon araziler de yeraltı suyu bakımından oldukça zengindir. 6 adet derin kuyudan elde edilen 45 l/s debili su ilçe merkezinin içme suyu ihtiyacının karşılanmasında kullanılmaktadır.

Barajlar: Erbaa'nın yaklaşık 100 km Güneydoğusunda Almus Barajı yer almaktadır. Almus barajı sulama, taşkın kontrolü ve enerji amaçlı olarak inşa edilmiştir. Erbaa'nın yaklaşık 10 km Kuzeyinde Hasan Uğurlu ve daha Kuzeyde Suat Uğurlu barajları yer almaktadır. Bu barajlar enerji amaçlı olarak inşa edilmiştir.

## Atıksu Arıtma Tesisi

### Tasarım Değerleri ve Mevcut Arıtma Sistemi

Erbaa Atıksu Arıtma Tesisi, 2008 yılında AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen "SKE Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı" kapsamındaki hibe projelerden biri olmuştur. AAT’nin işletmeye alınması ile evsel ve endüstriyel atıksuların arıtılmadan deşarj edildiği Kelkit Çayı ve ulaştığı Yeşilırmak Nehri’nde kirlilik yüklerinin azaltılıp, doğaya ve insan sağlığına yönelik tehditlerin giderilmesi sağlanmıştır. Erbaa Atıksu Arıtma Tesisi, Erbaa’ya hizmet etmeye devam etmektedir.

Erbaa Atıksu Arıtma Tesisinin ilk etap kapasitesi (Qtasarım) 11.640 m3/gün olup tasarım projeksiyonuna göre, söz konusu kapasitenin 2022 yılına kadar yeterli olacağı 2022 yılından sonra ikinci etap yapımı ile kapasitenin arttırılması öngörülmüştür. Proje 16.05.2016 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmuş ve 28.06.2016 tarihinde Bakanlık tarafından onaylanmıştır. 2023 yılı itibarıyla kapasitesinin 11.640 m3/gün kapasiteli mevcut atıksu arıtma tesisinin %96’sını kullanılmaktadır. Erbaa Belediyesi Haziran 2021 yılında Mevcut Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Arttırımı Fizibilite Raporu hazırlamış ve Şubat 2024’de güncellenmiştir. Kasım 2022 de ise Erbaa (Tokat) Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi Etüt Raporu hazırlanmıştır. İlgili raporlar Ek 1’de verilmektedir. Tesisin kurulu olduğu alanda, ikinci etap için yapılacak ilave iki adet havalandırma ve iki adet çöktürme tankı için gerekli genişleme alanı bırakılmıştır.

Mevcut Erbaa Atıksu Arıtma Tesisinin tasarımında kullanılan ve hesap edilen nüfuslar aşağıda Tablo 3 ile verilmektedir.

Tablo 3 AAT’nin Hizmet Edeceği Nüfus

| Yıl | Nüfus (kişi |
| --- | --- |
| 2007 | 56,076 |
| 2022 | 87,365 |

Kaynak: Erbaa (Tokat) Kanalizasyon Kesin Projesi, Proje Raporu, 2014

Tasarım raporunda öngörülen debi değerleri aşağıdaki Tablo 4 ile verilmektedir.

Tablo 4 Tasarım Debileri

| Debiler | Saatlik Atıksu debisi (m3/saat) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2022 |
| Minimum (Q37) | 233 | 326 |
| Günlük ort. (Q24) | 335 | 485 |
| Proje debisi (Q16) | 499 | 741 |
| Maksimum (Q12) | 653 | 981 |

Kaynak: Erbaa (Tokat) Kanalizasyon Kesin Projesi, Proje Raporu, 2014

Mevcut tesisin uydu görüntüleri aşağıdaki şekilde verilmektedir.

Şekil 8 Erbaa Belediyesi Mevcut Atıksu Arıtma Tesisi

Kaynak: https://www.Erbaa Belediyesi.gov.tr

Mevcut tesisin genel yerleşim planı aşağıdaki şekilde verilmektedir.

Şekil 9 Erbaa Belediyesi Mevcut Atıksu Arıtma Tesisi Genel Yerleşim Planı

Kaynak: https://www.Erbaa Belediyesi.gov.tr

Mevcut tesisin akım şeması aşağıdaki şekilde verilmektedir.

Şekil 10 Erbaa Belediyesi Mevcut Atıksu Arıtma Tesisi Akım Şeması

Kaynak: https://www.Erbaa Belediyesi.gov.tr

Erbaa Belediyesi atıksu arıtma tesisinde belli dönemlerde iyileştirme çalışmaları yaparak bir dizi mekanik ekipman ilave ve yenilemeleri gerçekleştirmiştir. Erbaa Belediyesi mevcut atıksu arıtma tesisi aşağıdaki ünitelerden oluşmaktadır;

- Fiziksel Arıtma

  - Mekanik Temizlemeli Kaba Izgara

  - Otomatik İnce Izgara

  - Terfi Havuzu

  - Kum ve Yağ Tutucu Paket Ünite

- Biyolojik Arıtma

  - Anaerobik Havuzlar

  - Havalandırma Havuzları

  - Çöktürme Havuzu Dağıtım Havuzu

  - Çöktürme Havuzları

  - Çamur Geri Devir Havuzu

- Çamur Susuzlaştırma

  - Dekantör

- Binalar

  - İşletme Binası

  - Blower Binası

  - Çamur Susuzlaştırma ve Atölye Binası

  - Bekçi Binası

Atıksu Arıtma Tesisi, halihazırda Kentsel Atık su Arıtımı Yönetmeliği deşarj kriterlerini karşılayacak şekilde Erbaa Belediyesi tarafından işletilmektedir. Arıtma tesisi uzun havalandırmalı aktif çamur sistemi olarak tasarlanmıştır. Tesiste karbon giderimi sağlanmakta ancak azot ve fosfor arıtımında sınır değerlere yakın bir kalitede deşarj gerçekleşmektedir.

Tasarıma esas olan giriş parametrelerinin 2007 ve 2022 yılı ortalama ölçüm sonuçları Erbaa Belediyesi atıksu arıtma tesisi işletme şefliği tarafından temin edilmiştir. Tasarıma esas olan, parametrelere ilişkin ölçüm sonuçları Tablo 5 ile verilmektedir.

Tablo 5 Giriş Kirletici Parametre Değerleri

| Parametre | 2007 | 2022 | Deşarj Limitleri |
| --- | --- | --- | --- |
| KOI (mg/l) | 478 | 514 | 100 |
| BOI (mg/l) | 220 | 237 | 25 |
| AKM (mg/l) | 277 | 298 | 30 |
| TKN (mg/l) | 47 | 51 | 15 |
| TP (mg/l) | 7 | 8 | 2 |

Kaynak: Erbaa (Tokat) Kanalizasyon Kesin Projesi, Proje Raporu, 2014

Erbaa Arıtma Tesisi 2008 yılında tamamlanarak devreye alınmıştır. Tesiste arıtılan atıksular Kelkit Çayı’na deşarj edilmektedir.

### Mevcut Atıksu Arıtma Tesisi Problemleri

Tesisin ilk etap kapasitesi (Qtasarım) 11.640 m3/gün olup tasarım projeksiyonuna göre, söz konusu kapasitenin 2022 yılına kadar yeterli olacağı, 2022 yılından sonra ikinci etap yapımı ile kapasitenin arttırılması öngörülmüştür. 2023 yılı itibarıyla mevcut kapasitesinin %96’sını kullanılmakta ve hatta bazı günler kapasitesini aşmaktadır. Özellikle sel durumlarında arıtma tesisi kapasitesi zorlanmakta ve tesis olumsuz etkilenmektedir. Kapasite artışı hem artan nüfusa hizmet vermeyi amaçlamakta hem de bu afet durumlarında hizmet sürekliliğini ve kalitesini korumayı amaçlamaktadır.

Mevcut AAT’nin günümüzde kapasite kullanımı ise 96% mertebesine ulaşmış, yapılan proses incelemesi işletme parametrelerinin izin verdiği ölçüde kapasitenin %5 mertebesinde arttırılabilmesi mümkün gözükmektedir. Ancak, yakın gelecekte kapasite arttırımı ile birlikte, işletme esnasında daha makul işletme parametre aralıklarında çalıştırılan esnek (marjlı) bir proses tasarımı gerekli görülmektedir.

İller Bankası tarafından yaptırılan Kanalizasyon Kesin Projesi’nde 2014, 2029 ve 2049 yılı için beklenen atıksu uç debileri sırasıyla 150 l/s, 181 l/s ve 239 l/s mertebesinde olup, sadece kanalizasyon altyapısı olan imar bölgelerindeki atıksuyu kapsamaktadır. İmar bölgeleri dışında kalan Evyaba ve Alacabal bölgelerdeki (F1, F2) atıksular ise arıtma tesisine iletilmeden yerel foseptikler ile bertaraf edilmektedir. Arıtma tesisi ile sonlanmayan kanalizasyon mecralarındaki atıksular, zaman zaman foseptiklerin dolması sebebiyle vidanjörler yardımı ile arıtma tesislerine transfer edilmeleri gerekebilmektedir. Bu nedenle mevcut kanalizasyon altyapısının taşıyacağı atıksular ile münferiden bağlantısı olan OSB’den gelecek atıksular dikkate alındığında ve ileride Evyaba ve Alacabal bölgelerinin kanal altyapısının tesise bağlanması da düşünülürse mevcut tesis kapasitesinin hizmet vereceği nüfusa yetersiz kalacağı anlaşılmaktadır.

Erbaa Belediyesi’nin mevcut atıksu arıtma tesisinin kapasite arttırımı projesi kapsamında, kavramsal proje öncesinde arıtma tesisinde teknik incelmelerde sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

- Mevcut Kapasite Kullanımı: Tasarım kapasitesi 11.640 m3/gün olan Atıksu Arıtma Tesisi kapasitesi ortalama olarak %96 mertebelerinde kullanılmakta, hatta bazı günler kapasitesini aşarak kullanılmaktadır.

- Kanalizasyon Sistemi Sorunları: Sistemde ciddi miktarda iri taş, çakıl ve kum taşınmaktadır. Bu durum, kaba ızgaradan sonra yer alan 5 mm burgulu ince ızgara fırçalarının 1-2 ay gibi kısa sürelerde değiştirilmesini gerektirmekte ve terfi pompalarının yeterince korunamamasına neden olmaktadır. Ayrıca, ızgara kanalında önemli miktarda taş, çakıl ve kum birikerek akış kesitini daraltmaktadır.

- Bypass Hattı Düzenlemesi: Mevcut bypass hattı vanası tesis dışında yer almakta olup, kontrol açısından tesis içine alınması önerilmektedir. Bypass hattı yerine, tesis içinde yeni bir taşkan yapısı ve taş tutucu yapılması işletme açısından daha uygun olacaktır.

- Kaba ve İnce Izgara Sistemi: Sürekli çalışma nedeniyle aşınmış ve verimliliğini kaybetmiştir.

- Terfi İstasyonu: Dalgıç pompalar, kumun aşındırıcı etkisi sebebiyle ciddi yıpranmaya uğramakta ve bu durum, bakım gereksinimini artırarak performans kaybına yol açmaktadır.

- Kum ve Yağ Tutucu: Korozyon nedeniyle helezonlarda hasarlar oluşmuş ve kumun etkili bir şekilde tutulamadığı gözlemlenmiştir. Paket sistemin yetersizliği nedeniyle, kum ve yağ giderimi istenen seviyede sağlanamamakta ve diğer ünitelerdeki ekipmanların ömrü kısalmaktadır.

- Havalandırma Havuzları: Carousel tipi havalandırma havuzları blower/difüzör sistemi ile havalandırılmaktadır. Ancak, difüzörlerin bir kısmı patlamış olup değiştirilmesi gerekmektedir.

- Nitrifikasyon-Denitrifikasyon Havuzları: Oksijenmetre ve redoksmetre ölçüm cihazları çalışmamaktadır.

- Havalandırma Havuzu Mikserleri: Mikserlerde aşınmalar tespit edilmiş olup, dış gövdeleri atıksuyun korozif etkisi nedeniyle zarar görmüştür.

- Çamur Çöktürme Tankları: Çamur dağıtımı eşit yapılamamakta, bu durum çöktürme verimini olumsuz etkilemektedir.

- Son Çökeltme Tankı: Sıyırıcı köprü tekerleklerinde aşınmalar oluşmuştur. Çamur bertarafında kullanılan yeni dekantörün verimli bir şekilde çalıştığı gözlemlenmiştir.

- Blower Sistemi: Biyolojik arıtma için oksijen sağlayan blowerlar, 2016’daki revizyondan beri kullanılmaktadır ancak büyük çaplı bakım gerektirmektedir. Kullanılan eski tip Roots blowerlar, yüksek gürültü seviyesine sahip olup verimlilikleri düşüktür.

- Çamur Depolama: Tesis günlük yaklaşık %25 kurulukta 12 ton çamur üretmektedir. Çamurun verimli şekilde yönetilebilmesi için solar çamur kurutucu yapılması önerilmektedir.

- Tesisin kapasite arttırımı düşünüldüğünde kullanılabilecek, doğu ve kuzey yönünde genişleme alanı mevcuttur. Ancak Kelkit dere yatağına yakınlığı sebebiyle, zemin iyileştirme yapılmadan atıksu arıtma tesisinde gerekli büyük hacimli betonarme tankların yapımını zorlaştırmakta maliyeti arttırmaktadır.

Bu tespitler doğrultusunda, tesisin kapasite artırımı ve işletme verimliliğinin yükseltilmesi amacıyla gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılması önerilmektedir.

# TASARIM KRİTELERİ

## Proje Hedef Yılı

Tasarım hedefi yılı 2054’dür.

## Hizmet Nüfusu

İller Bankası tarafından yaptırılan ve 02 Temmuz 2015 tarihinde tasdik edilen Erbaa İçme Suyu Kesin Projesi raporunda ve yine İller Bankası tarafından yaptırılan 24 Şubat 2015 tarihinde tasdik edilen Erbaa Kanalizasyon Kesin Projesi raporunda farklı nüfus projeksiyonları ortaya konmuş ve kabul edilen nüfus projeksiyonuna göre projelendirilen içme suyu ve kanalizasyon sistemi uygulaması yapılmıştır.

Erbaa Kanalizasyon Projesi’nde dikkate alınan geçmiş yıllar nüfus değerleri aşağıda verilmektedir.

Tablo 6 Erbaa Kanalizasyon Projesi’nde dikkate alınan Geçmiş Yıllar Nüfus Değerleri

| Yıllar | Nüfus |
| --- | --- |
| 1985 | 28840 |
| 1990 | 33554 |
| 2000 | 45595 |
| 2007 | 56810 |
| 2008 | 57210 |
| 2009 | 58845 |
| 2010 | 59901 |
| 2011 | 60546 |
| 2012 | 60201 |
| 2013 | 60742 |

Kaynak: Erbaa (Tokat) Kanalizasyon Kesin Projesi, Proje Raporu, 2014

Atıksu arıtma tesisi kapasite arttırımı projesinde, 2015 yılında projelendirilen Erbaa Kanalizasyon projesinde hesaplanan imar alanları nüfus projeksiyonları dikkat alınmıştır.

Proje sonuçları aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Tablo 7 Erbaa Kanalizasyon Projesi Nüfus Projeksiyon Sonuçları (Kişi)

| Yıllar | Eksponansiyel Artış Yöntemi | Aritmetik Artış Yöntemi | İller Bankası Talimatnamesine Göre | İmar Planı Raporu Nüfus Projeksiyonu* | Kanalizasyon Sistemi Tasarım Esası |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 61.827 | 62.155 | 61.562 | 64.982 | 61.562 |
| 2019 | 67.548 | 65.687 | 65.831 | 71.945 | 65.831 |
| 2024 | 73.798 | 69.219 | 70.396 | 79.653 | 70.396 |
| 2029 | 80.627 | 72.751 | 75.278 | 88.187 | 75.278 |
| 2034 | 88.088 | 76.283 | 80.499 | 97.635 | 80.499 |
| 2039 | 96.239 | 79.815 | 86.081 | 108.095 | 86.081 |
| 2044 | 105.144 | 83.347 | 92.050 | 119.677 | 92.050 |
| 2049 | 114.874 | 86.879 | 98.434 | 132.499 | 100.000 |

Kaynak: Erbaa (Tokat) Kanalizasyon Kesin Projesi, Proje Raporu, 2014

Erbaa Belediyesi tarafından yaptırılan “Mevcut Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Arttırımı Fizibilite Raporu” çalışması kapsamında, ilave kapasitenin belirlenmesi için, arıtma tesisine atıksu taşıyacak olan kanal ve yıllara sâri atıksu miktarının hesaplanmasında kanalizasyon projesi nüfus projeksiyonları ve debileri dikkate alınacaktır.

2014 yılından itibaren gerçekleşen nüfus sayım sonuçları da dikkate alınarak projeksiyonlar tekrar yapılmıştır. Sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Tablo 8 Erbaa Nüfus Projeksiyon Değerlendirme Sonuçları (Kişi)

| Yıllar | Eksponansiyel Artış Yöntemi | Aritmetik Artış Yöntemi | İller Bankası Talimatnamesine Göre | İmar Planı Raporu Nüfus Projeksiyonu* | Kanalizasyon Sistemi Tasarım Esası |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 71.582 | 71.065 | 71.568 | 79.653 | 70.396 |
| 2029 | 79.110 | 75.565 | 79.017 | 88.187 | 75.278 |
| 2034 | 87.429 | 80.065 | 87.241 | 97.635 | 80.499 |
| 2039 | 96.623 | 84.565 | 96.322 | 108.095 | 86.081 |
| 2044 | 106.784 | 89.065 | 106.347 | 119.677 | 92.050 |
| 2049 | 118.013 | 93.565 | 117.415 | 132.499 | 100.000 |
| 2054 | 130.375 | 98.065 | 129.636 |  |  |

Kaynak: Müşavirin Çalışmaları

Proje kapsamında yapılan nüfus çalışmaları neticesi üç yöntemin ortalaması 119.375 kişi, kanalizasyon projesi ile imar planı nüfus projeksiyonları arasında kalmaktadır. Ancak burada temel husus AAT’ne atıksu getiren kanalizasyon projesi 2049 hedef yılı için 100.000 kişiye göre yapılmış olmasıdır.

## Atıksu Debi Tahminleri

Kanalizasyon Projesi Kesin Raporu’nda imar alanı içindeki evsel atıksu oluşumu ve özel atıksu debisi üretecek tesisler için (Mezbaha, Meslek Yüksek Okulu, Üniversite, Hastane) kabul edilen tasarım bilgileri aşağıdaki tabloda özet olarak verilmiştir.

Tablo 9 Kanalizasyon Şebekesi Tasarım Değerleri Özet Tablo

| Yıllar | İmar Alanı Uç Debi Hesabı |  |  | Özel Tesis Uç Debileri |  |  |  | TOPLAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nüfus | Birim Debi | Atıksu Debisi* | Mezbaha | MYO | Üniversite | Hastane |  |
|  | Kişi | l/kişi-gün | l/s | l/s | l/s | l/s | l/s | l/s |
| 2014 | 61.562 | 100 | 143 | 1 | 2 | 2 | 2 | 150 |
| 2019 | 65.831 | 100 | 152 | 1 | 2 | 2 | 2 | 159 |
| 2024 | 70.396 | 100 | 163 | 1 | 2 | 2 | 2 | 163 |
| 2029 | 75.278 | 100 | 174 | 1 | 2 | 2 | 2 | 181 |
| 2034 | 80.499 | 100 | 186 | 1 | 2 | 2 | 2 | 193 |
| 2039 | 86.081 | 100 | 199 | 1 | 2 | 2 | 2 | 206 |
| 2044 | 92.050 | 100 | 213 | 1 | 2 | 2 | 2 | 220 |
| 2049 | 100.000 | 100 | 232 | 1 | 2 | 2 | 2 | 239 |

Not: Kanalizasyon projesine esas 12 saatlik debidir.

Kaynak: Erbaa (Tokat) Kanalizasyon Kesin Projesi, Proje Raporu, 2014

Erbaa Belediyesi tarafından yaptırılan “Mevcut Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Arttırımı Fizibilite Raporu” çalışması kapsamında ise aşağıdaki kabuller yapılarak AAT tesisi kapasitesi belirlenmiştir.

- Kanalizasyon sistemi, yukarıdaki kabul ve hesaplamalara göre taşıyabileceği anlık debi dikkate alınarak tasarlanmış ve hat çapları belirlenmiştir. Ancak atıksu arıtma tesisi tasarımında anlık debi dışında, günlük toplam debi de dikkate alınmaktadır.

- Bugün için kişi başına kabul edilen debi (100 l/s) her ne kadar teknik usuller tebliğine uygun olsa da, kişi başı su tüketiminin gelecekte artacağını öngörmek gerekecektir. Kanalizasyon projesinde 2024 yılında atıksu arıtma tesisine geleceği hesaplanan 7.039 m3/gün değeri çoktan aşılmış ve arıtma tesisine gelen debi 12.000 m3/gün mertebesine ulaşmış durumdadır. Dolayısıyla atıksu arıtma tesisinin kapasite ihtiyacının tespitinde, kanalizasyon sisteminin taşıyabileceği maksimum debi için kişi başı su tüketiminin 2049 yılına kadar kademeli olarak 120 l/kişi/gün (kanalizasyon sistemi için 12 saatlik 240 l/kişi-gün) mertebelerine ulaşabileceği öngörülmüştür

- İller Bankası tarafından yaptırılan Kanalizasyon Kesin Projesi’nde 2029 ve 2049 yılı için beklenen atıksu uç debileri sırasıyla 181 ve 239 l/s mertebesinde olup, sadece kanalizasyon altyapısı olan imar bölgelerindeki atıksuyu kapsamaktadır. İmar bölgeleri dışında kalan Evyaba bölgesindeki (F1, F2) atıksuların ise arıtma tesisine iletilmeden yerel foseptikler ile bertaraf edileceği öngörülmüştür. Ancak, burada toplanan atıksuların zaman zaman foseptiklerin dolması sebebiyle vidanjörler yardımı ile arıtma tesislne transfer edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle arıtma tesisi kapasite arttırımı ihtiyacı hesaplanırken, imar bölgelerinden (kanalizasyon altyapısı öngörülen) toplanan atıksu miktarı ile foseptik ile sonlanan atıksu toplama bölgelerinde (Evyaba F1) oluşacak atıksu miktarı dikkate alınmıştır.

- Foseptik ile sonlanacağı ve arıtma tesisine gelmeyeceği düşünülen Evyababölgesinin atıksularının da, foseptiklerinden vidanjörle arıtma tesisine aktartılacağı ve OSB bölgesinde oluşan atıksuların da arıtma tesisine geleceği öngörülmüştür.

Yukarıdaki kabuller ile AAT kapasitesi hesabı aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Tablo 10 Erbaa Atıksu Arıtma Tesisi Tasarım Debileri

|  | Birim | 2029 | 2034 | 2039 | 2044 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nüfus | kişi | 75.278 | 80.499 | 86.081 | 92.050 | 100.000 |
| Birim Debi | l/kişi-gün | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
| Evsel Atıksu Debisi | m3/gün | 12.044 | 14.490 | 17.216 | 20.251 | 24.000 |
| OSB+Mezbaha+ MYO/Üniversite+ Hastane |  | 2.310 | 3.090 | 4.310 | 5.550 | 7.290 |
| Toplam Debi | m3/gün | 14.354 | 17.580 | 21.526 | 25.801 | 31.290 |

Kaynak: Mevcut Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Arttırımı Fizibilite Raporu, Şubat 2024.

Güncellenen nüfus projeksiyonları dikkate alınarak aşağıdaki hesaplamalar yapılmıştır.

Tablo 11 Erbaa Atıksu Arıtma Tesisi Tasarım Debileri

|  | Birim | 2029 | 2034 | 2039 | 2044 | 2049 | 2054 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nüfus | kişi | 77.897 | 84.912 | 92.503 | 100.732 | 109.664 | 119,375 |
| Birim Debi | l/kişi-gün | 120 | 120 | 130 | 140 | 140 | 140 |
| Evsel Atıksu Debisi | m3/gün | 9,348 | 10,189 | 12,025 | 14,102 | 15,353 | 16,712 |
| OSB+Mezbaha+ MYO/Üniversite+ Hastane | m3/gün | 2,310 | 3,090 | 4,310 | 5,550 | 7,290 | 7,290 |
| Toplam Debi | m3/gün | 11,658 | 13,279 | 16,335 | 19,652 | 22,643 | 24,002 |

Kaynak: Müşavirin Çalışmaları

## Erbaa AAT Tasarım Kapasitesi

Tablo 11’de verilen debi tahminlerine göre Erbaa AAT kapasite arttırımının iki kademede yapılması öngörülmektedir.  Tesis kademeleri aşağıda açıklanmaktadır.

- 1.Aşama: Mevcut tesis 11.640 m3/gün ortlama gün atıksu debisine ve hidrolik kapasite açısından maksimum 24.000 m³/gün debiye göre tasarlanıp inşa edilmiştir. Mevcut AAT iki hat olarak inşa edilmiştir ve işletilmektedir

- 2.Aşama: Mevcut AAT, projesine uygun olarak 2 hat olarak işletilmektedir. Mevcut tesisin nihai kapasitede, 2054 hedef yılında 4 hat olarak kapasite artırımı yapılması öngörüsü ile 2. Aşam için 3 hat arıtma hedeflenmiştir. Dolayısı ile 2. Aşama tesisin 18,000 m3/gün ortalama debiye uygun olarak kapasite artışı yapılacaktır. 2.Aşama hedef yılı için aşağıdaki hesaplamalar yapılmıştır.

|  | Birim | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nüfus | kişi | 92,503 | 94,149 | 95,795 | 97,440 | 99,086 | 100,732 |
| Birim Debi | l/kişi-gün | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 |
| Evsel Atıksu Debisi | m3/gün | 12,025 | 12,428 | 12,836 | 13,252 | 13,674 | 14,102 |
| OSB+Mezbaha+ MYO/Üniversite+ Hastane | m3/gün | 4,310 | 4,558 | 4,806 | 5,054 | 5,302 | 5,550 |
| Toplam Debi | m3/gün | 16,335 | 16,986 | 17,642 | 18,306 | 18,976 | 19,652 |

Yukarıdaki tabloda görüleceği gibi 18.000 m3/gün ortalama atıksu debisinin 2042 yılında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Nihai Hedef yılı 2054 olması ve kademeler arasında 15 yıl olması için hedef yılı 2039 yılı olarak seçilmiştir. AAT’nin 3 hat olması gerekliliği ile ortalama AAT günlük debisi de 18.000 m3/gün.

- 2.Aşama: Mevcut tesisin nihai kapasitede, 2054 hedef yılında 4 hat olarak kapasite artırımı yapılması öngörüsü ile 3. Aşama tesisin 24.000 m3/gün ortalama debiye uygun olarak kapasite artışı yapılacaktır.

Projenin kapasite artışı, yıllar içinde oluşması beklenen atıksu miktarları ve yatırım fazları ile ulaşılacak kapasiteler aşağıdaki tabloda özetlenmektedir.

Tablo 12 Erbaa AAT için Öngörülen Yatırım Etapları

| Mevcut AAT’nin kapasite arttırımı |  | 1.Aşama Mevcut | 2.Aşama 2039 | 3.Aşama 2054 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | İnşaatı Yapılacak Kapasite arttırımı | - | 5.820 | 5.820 |
|  | Erbaa AAT kapasitesi | 11.640 | 17,460 | 23.280 |

Kaynak: Müşavirin çalışmaları.

## Atıksu Karakterizasyonu

Erbaa AAT kapasite artış projesi için dikkate alınacak giriş atıksu karakterizasyonu için 2009 yılından itibaren yapılan analiz çalışmaları yıllık ortalaması dikkate alınmıştır. Analiz sonuçları Tablo 13’de verilmektedir.

Tablo 13 Atıksu Karakterizasyonu

| Yıllar | KOI | BOI | AKM | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/lt | mg/lt | mg/lt | mg/lt | mg/lt |
| 2009 | 456 | 138 | 249 | 49 | 8 |
| 2010 | 514 | 142 | 256 | 68 | 7 |
| 2011 | 561 |  | 271 | 82 | 6 |
| 2012 | 572 |  | 260 | 54 | 7 |
| 2013 | 718 | 119 | 340 | 59 | 7 |
| 2014 | 641 | 220 | 308 | 58 | 8 |
| 2015 | 590 | 155 | 287 | 58 | 8 |
| 2016 | 542 | 139 | 264 | 56 | 8 |
| 2017 | 526 | 110 | 252 | 64 | 8 |
| 2018 | 466 | 103 | 236 | 54 | 7 |
| 2019 | 491 | 122 | 236 | 68 | 7 |
| 2020 | 363 | 109 | 154 | 52 | 6 |
| Ortalama | 537 | 136 | 259 | 60 | 7 |
| Kabul | 550 | 250 | 300 | 60 | 8 |

Kaynak: Mevcut Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Arttırımı Fizibilite Raporu, Şubat 2024.

## Çıkış Suyu Kriterleri

Erbaa AAT kapasite artış projesi için Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği ile belirlenen ikincil arıtıma ilişkin deşarj limitleri esas alınmıştır. Limitler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Tablo 14 Kentsel atıksu arıtım tesislerinden ikincil arıtıma ilişkin deşarj limitleri

| Parametre | Konsantrasyonu |
| --- | --- |
| Nitrifikasyonsuz Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5, 20 oC'de) | 25 mg/l |
| Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) | 125 mg/l |
| Toplam Askıda Katı Madde (TAKM) | 35 35 Madde 8 (c) (10.000 E.N.’den fazla) 60 Madde 8 (c) (2.000-10.000E.N.) |

Kaynak: Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği

Ayrıca yukarıda Tablo 14’de belirtilen gerekliliklere ek olarak azot ve fosfor için ileri arıtıma ilişkin deşarj limitleri esas alınmıştır. Limitler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Tablo 15 Kentsel atıksu arıtım tesislerinden ileri arıtıma ilişkin deşarj limitleri

| Parametre | Konsantrasyon |
| --- | --- |
| Toplam Fosfor | 2 mg/l P (10.000- 100.000 E.N.) 1 mg/l P (100.000 E. N’dan fazla) |
| Toplam Azot | 15 mg/l N (10.000- 100.000 E.N.) 10 mg/l N (100.000 E. N’dan fazla) |

Kaynak: Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği

Erbaa AAT kapasite artımı nihai hedef yılı için nüfus tahmini 119,375 kişidir. Toplam Azot ve Toplam Fosfor deşarj limiti bu nüfuse göre seçilmiştir.

Erbaa AAT tasarım deşarj limitleri aşağıdaki tabloda özetlenmektedir.

Tablo 16 Erbaa AAT deşarj limitleri

| Parametre | Deşarj Kriterleri |
| --- | --- |
|  | mg/lt |
| Kimyasal Oksijen İhtiyacı, KOİ | 125 |
| Biyolojik Oksijen İhtiyacı, BOİ5 | 25 |
| Toplam Askıda Katı Madde, TAKM | 35 |
| Toplam Azot, TN | 10 |
| Toplam Fosfor, TP | 1 |
| pH | 6-9 |

Kaynak: Mevcut Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Arttırımı Fizibilite Raporu, Şubat 2024.

## Erbaa AAT Tasarım Kriterleri Özeti

“Erbaa Mevcut Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Arttırımı Projesi” ünite boyutlandırmasına esas kriterler aşağıdaki tabloda özetlenmektedir.

Tablo 17 Erbaa AAT Kapasite Arttırımı Tasarım Debileri

| Parametre | Birim | 2.Aşama 2039 | 3.Aşama 2054 |
| --- | --- | --- | --- |
| Evsel Atıksu Debisi | m3/gün | 12,960.0 | 16,080.0 |
| OSB+Mezbaha+MYO/Üniversite+ Hastane | m3/gün | 4,500.0 | 7,200.0 |
| Toplam günlük debi | m3/gün | 17,460.0 | 23,280.0 |
| Minimum (Q37) | m3/sa | 350.27 | 434.59 |
| Günlük Ortalama (Q24)-Qavg | m3/sa | 727.50 | 970.00 |
| Tasarım Debisi (Q16)-QDWF | m3/sa | 1,372.50 | 1,905.00 |
| Maksimum (Q12)- QWWF | m3/sa | 1,696.50 | 2,307.00 |

Kaynak: Müşavirin çalışmaları.

Tablo 18 Erbaa AAT Giriş Atıksu Kirlilik Yükleri Değerleri

| Parametre | Aşama 2 2039 | Aşama 3 2054 |
| --- | --- | --- |
|  | kg/gün | kg/gün |
| Kimyasal Oksijen İhtiyacı, KOİ | 9,603 | 12,804 |
| Biyolojik Oksijen İhtiyacı, BOİ5 | 4,365 | 5,820 |
| Toplam Askıda Katı Madde, TAKM | 5,238 | 6,984 |
| Toplam Azot, TN | 1,048 | 1,397 |
| Toplam Fosfor, TP | 140 | 186 |

Kaynak: Mevcut Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Arttırımı Fizibilite Raporu, Şubat 2024.

Tablo 19 Erbaa AAT Giriş- Çıkış suyu Tasarım Değerleri

| Parametre | Giriş Atıksu Karakteristiği | Deşarj Standartları |
| --- | --- | --- |
|  | mg/lt | mg/lt |
| Kimyasal Oksijen İhtiyacı, KOİ | 550 | 125 |
| Biyolojik Oksijen İhtiyacı, BOİ5 | 250 | 25 |
| Toplam Askıda Katı Madde, TAKM | 300 | 35 |
| Toplam Azot, TN | 60 | 10 |
| Toplam Fosfor, TP | 8 | 1 |

# Atıksu Arıtma Tesisi Kavramsal Tasarımı

## Yaklaşım

Yeni sistem bileşenleri inşa edilirken ve mevcut sistem yenilenirken, zaman içinde gelişen yerleşim yerlerinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak halka en uygun ve ekonomik şekilde hizmet verilmesi amaçlanmaktadır.

Mevcut Erbaa AAT prosesi klasik aktif çamur sistemidir. Sistemin çalışan bir sistem olması, mevcut personelin proses işletim konusunda tecrübeli olması nedeni ile AAT kapasite arttırımı projesinde Klasik aktif çamur sistemi tercih edilmiştir.

Mevcut arıtma tesisi alanında genişleme için yeterli bir alanın mevcudiyeti, sözkonusu alanda yapılacak arıtma tesisi ilaveleri için tüm idari izinlerin halihazırda alınmış olması, yer seçimi gibi zor ve uzun bir süreci ortadan kaldırmaktadır. Ekomomik açıdan da arıtma tesisine atıksu taşıyan altyapı sisteminin ve deşarj noktasına bağlantının mevcut ve yeterli olması sebebiyle, seçilen alan bir çok avantajı beraberinde getirmektedir.

Erbaa AAT kapasite arttırımı için, özellikle tesisin bulunduğu alanda zemin iyileştirme şartının bulunması sebebiyle mevcut arıtma tesisi yapılarının kullanılarak, ilave en az inşai yapı gerektirecek şekilde, en yüksek kapasiteye ulaşabilecek sistem tasarımı hedeflenmiştir.

Sistemin çalışan bir sistem olması ve hizmet sürekliliği dikkate alınarak, inşaat ihale dökümanlarında teklif verenlerden maksimum hizmet sürekliliğini diğer bir deyişle minimum işletme kesintisini gerçekleştirmek için uygun metodolojiyi sunması istenecektir. Bu ihale değerlendirmesinde dikkate alınması gereken en önemli hususlardan biridir.

## Tesis Üniteleri Özeti ve Tasarım Debileri

Atıksu arıtma tesisi 2054 yılı (Aşama 3) ihtiyaçları karşılayacak şekilde planlanmış ve tasarlanmıştır. Tasarımda dikkate alınan debiler, ana üniteler bazında aşağıda özetlenmiştir.

- Ön Arıtma Üniteleri (Kaba ızgara, ince ızgara, giriş terfi merkezi, geri debi ölçüm ünitesi, havalandırmalı kum ve yağ tutucular): 2054 hedef yılı maksimum (QWWF) debiye göre tasarlanacak ve inşa edilecektir.

- Anaerobik Biyofosfor Tankları: Yapılan değerlendirmelerde, mevcut atıksu arıtma tesisindeki biyolojik fosfor giderimi (bioP) havuzlarının hacim olarak yetersiz olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle, biyolojik fosfor giderimi (bioP) havuzlarının kapasitesinin nihai hedef yılı  proje debisine uygun bir bioP ünitesi tasarlanacaktır. BioP tankları, mevcut ve yeni tesislere hizmet verecek şekilde 2054 hedef yılı tasarım (QDWF) debisine göre tasarlanacak ve inşa edilecektir.

- Havalandırma Havuzları: 2039 yılı ortalama debisi olan 18,000 m3/gün’e göre tasarlanacaktır. Mevcut durumda 12,000 m3/gün’e hizmete eden havalandırma tanklarının mevcut olması nedeni ile ilave ihtiyaç olan 6,000 m3/gün’e hizmete eden havalandırma tankı inşa edilecektir.

- Son Çökeltme Havuzları: 2039 yılı maksimum (QWWF) debiye göre tasarlanacaktır. Mevcut durumda güncel QWWF debisine hizmet eden son çökeltme havuzları nedeni ile ilave ihtiyaç olan tank inşa edilecektir.

- Debi Dağıtım Üniteleri: 2054 hedef yılı maksimum (QWWF) debiye göre tasarlanacak ve inşa edilecektir.

Proje kapsamında AAT proje bileşenleri aşağıdaki tabloda verilmektedir. Tesis bileşenleri, aşağıdaki tabloda aşamalı olarak verilen tasarım gereksinimlerine göre inşa edilecek ve ekipman temini yapılacaktır.

Tablo 20 Erbaa AAT Sistem Bileşenleri

| AAT üniteleri | Yapısal Tasarım Debisi |  | 2.Aşama 2039 |  |  |  | 3.Aşama 2054 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m³/sa |  | İnşaat |  | ME |  | İnşaat |  | ME |
| Giriş Yapısı- By pass kanalı | QWWF-2054 2,307.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Giriş yapısı Numune Alma, Girişve Taşma Debisi Ölçümü | QWWF-2054 2,307.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaba ızgara | QWWF-2054 2,307.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ince ızgara | QWWF-2054 2,307.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Giriş Pompa İstasyonu | QWWF-2054 2,307.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu Ünitesi | QWWF-2054 2,307.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu Ünitesi Blowerları | QWWF-2054 2,307.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anaerobik Biyofosfor Tankları | QDWF-2054 1,905.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Havalandırma Havuzu Debi Dağıtım Ünitesi | QWWF-2054 2,307.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Havalandırma Havuzları | Qavg-2054 970.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Blower Ünitesi | Qavg-2054 970.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Son Çökeltme Debi Dağıtım Ünitesi | QWWF-2054 2,307.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Son Çökeltme Tankları | QWWF-2054 2,307.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deşarj Yapısı (Numune Alma ve Debi Ölçümü) |  | QWWF-2054 2,307.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Deşarj Borusu |  | QWWF-2054 2,307.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geri Devir ve Fazla Çamur Pompa İstasyonu | QWWF-2054 2,307.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Çamur Susuzlaştırma Ünitesi | Qavg-2054 970.00 |  |  |  |  |  | Mevcut Bina kullanılacaktır |  |  |
| Çamur Kurutma Ünitesi | Qavg-2054 970.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Borulama Sistemi | QWWF-2054 2,307.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kaynak: Müşavirin çalışmaları

Biyolojik arıtma üniteleri tasarımında ATV DVWK-A131E standartları kullanılmıştır.

Yukarıdaki tablo ile verilen proje kapsamında yapılacak olan tesisin genel yerleşim planı aşağıda verilmektedir.

Şekil 11 Erbaa AAT Kapasite Arttırımı Projesi Yerleşim Planı

Kaynak: Kavramsal Proje Raporu, Şubat 2025.

## Tesis Üniteleri

### Kaba Izgaralar

Kaba ızgaralar, büyük katı maddeleri (örneğin, dallar, plastikler ve bez parçaları gibi) atıksudan ayrıştırarak pompa ve diğer ekipmanların zarar görmesini önlemektedir.

Tablo 19’da belirtildiği gibi Erbaa AAT Kapasite Arttırımı işinde Ön Arıtma Üniteleri (Kaba ızgara, ince ızgara, giriş terfi merkezi, geri debi ölçüm ünitesi, havalandırmalı kum ve yağ tutucular) Aşama 3 (2054) debilerine göre inşa edilecek ve ekipman temini yapılacaktır.

Kaba ızgaralar, 2054 yılı maksimum atıksu debisi dikkate alınarak tasarlanmış, ayrıca 2039 yılı minimum atıksu debisine göre hız tahkiki yapılmıştır. Kaba ızgaralardan sonra alıcı ortama bir taşkın baypas hattı inşa edilecektir. Taşkın by-pass hattı 2054 yılı pik debisine göre dizayn edilmiştir. Izgaralar biri arızalandığında, diğer ızgara tüm kanalların Aşama 3 maksimum debiyi arıtacak şekilde tasarlanmıştır.

Giriş suyu ızgara kanalına yönlendirilir ve her bir kanal ızgara içerecektir. Kanallardan birinde bulunan kaba ızgaralar yedekli olarak tasarlanmıştır.

Izgaralar korozyonu önlemek için paslanmaz çelikten imal edilecektir.

Atık suda beklenen büyük miktarlarda katı madde olması ve bu nedenle ızgaraların sık sık temizlenmesi gerekliliği nedeniyle, kaba ızgaralar için temizleme mekanizmaları, ızgaraların yukarısında bulunan su seviye sensörler vasıtası ile otomatik olarak çalıştırılacaktır. Kaba atıklar otomatik olarak zemin seviyesindeki bir kaba bırakılacaktır.

Kaba Izgaralar otomatik ve yerel olarak zaman kontrollü kontrol edilecektir. Ancak çalışma durumu SCADA sistemi tarafından izlenecektir.

Kaba ızgaraların detayları aşağıda verilmektedir:

| Kaba ızgara sayısı | 3 Kanal |
| --- | --- |
| Kapasite, her biri | 769.00 m3/saat (2,307.00/3) |
| Izgara Kanal Genişliği | 1 m |
| Çubuk aralığı | 30 mm |
| Çubuk Kalınlığı | 10 mm |
| Tip | Mekanik Temizlemeli |
| Konteynır Sayısı | 1 asıl + 1 yedek |
| Konteynır Kapasitesi | 800 litre |

Proses hesapları Ek 1’de verilmektedir

### İnce Izgaralar

Atık su, kaba ızgaradan, plastik parçalar, ince yapraklar, iplikler gibi nispeten daha küçük parçacıkların tutulacağı ince ızgaralara gelmektedir.  Izgaralar 6 mm çubuk aralıklarına sahip olacak şekilde delikli tip ızgaralar olarak tasarlanmıştır.

Pres ve yıkama ünitesi ile birleştirilen ince ızgaralar, önden taramalı zincirli veya sürekli dönen zincirli çoklu tırmıklı tiptedir. Izgaralar, bakım için kanaldan kaldırmak/devirmek için tasarlanmıştır.

Izgaralar, yıkama olan bir ızgara presine bırakılır. Bu nedenle, kanallardan çıkan atık miktarı azalması hedeflenmektedir.  Presler, atıkların susuzlaştırılmasını sağlar ve geriye kalan katı atık, daha sonra sistemden uzaklaştırılır. Presden çıkan su, tesise geri döndürülür.

Izgaralar korozyonu önlemek için paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Her bir ızgaranın önünde ve arkasında cebri borular bulunmakta olup, herhangi bir arıza durumunda ilgili ızgaranın önünde ve arkasında bulunan cebri borular kapatılarak izole edilmekte ve bakımları yapılmaktadır. İnce ızgara temizleme ekipmanı, ızgaradan önce ve sonra ölçülen su seviyesi ile otomatik olarak çalıştırılacaktır. İnce Izgaralar otomatik ve yerel olarak zaman kontrollü kontrol edilecektir. Ancak çalışma durumu SCADA sistemi tarafından izlenecektir.

İnce ızgaralar, 2054 yılı maksimum atıksu debisi dikkate alınarak tasarlanmış, ayrıca 2039 yılı minimum atıksu debisine göre hız tahkiki yapılmıştır. Izgaralar biri arızalandığında, diğer ızgara tüm kanalların Aşama 2 maksimum debiyi arıtacak şekilde tasarlanmıştır.

| İnce ızgara sayısı | 3 Kanal |
| --- | --- |
| Kapasite, her biri | 769.00 m3/saat (2,307.00/3) |
| Izgara Kanal Genişliği | 1 m |
| Çubuk aralığı | 6 mm |
| Tip | Mekanik Temizlemeli |
| Konteyner Sayısı | 1 asıl + 1 yedek |
| Konteyner Kapasitesi | 800 litre |

Proses hesapları Ek 1’de verilmektedir

### Giriş Pompa İstasyonu

İnce ızgaralardan gelen atıksu, giriş pompaları tarafından tamamen tesis içerisinde cazibeli akışa izin verecek seviyeye yükseltilir. Pompa istasyonu, gelecekte kapasiteyi artırma kabiliyetine sahip dalgıç pompalar için tasarlanmıştır.

Pompalar açma-kapama ile çalıştırılır ve su seviye kontrolü vasıtası ile kontrol edilecektir. Pompaların aşınmasını en aza indirmek için pompalar, yedek pompa da dahil olmak üzere alternatif bir sırayla çalıştırılacaktır. Pompaların hızı frekans konvertörleri ile kontrol edilecktir.

Giriş pompa istasyonu, pompaların servis ve bakımını kolaylaştırma amacı ile kılavuz çubuklar, otomatik kaplinler ve vinçlerile donatılacaktır.

Giriş pompaları, ayarlanacak seviyeye bağlı olarak otomatik olarak devreye girer ve ayrıca yerinde kontrol edilebilir. Çalışma durumu SCADA sistemi tarafından izlenecektir.

| Giriş pompası sayısı | 3 Asıl +1 Yedek |
| --- | --- |
| Kapasite, her biri | 769.00 m3/saat (2,307.00/3) |

Proses hesapları Ek 2’de verilmektedir

### Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu Ünitesi

Atık su, giriş pompa istasyonundan havalandırmalı kum ve yağ giderme ünitesine gelmektedir. Havalandırmalı kum tutucu yapımının gerekçesi, mevcut sistemde gözlemlenen korozyon nedeniyle helezonlarda oluşan hasarlar ve kumun etkili bir şekilde tutulamaması sorununun çözülmesidir. Paket sistemin yetersizlikleri nedeniyle kum ve yağın istenen seviyede tutulamaması, diğer ünitelerde bulunan ekipmanların kısa süre içinde bozulmasına neden olmaktadır. Bu durum, tesisin genel verimliliğini olumsuz etkileyerek işletme maliyetlerini artırmaktadır.

Arıtma tesisine gelen atıksudaki kum, çakıl gibi kolayca çökebilen inorganik maddeler, kanallarda, borularda ve çökeltme havuzlarındaki çamur toplama çukurlarında birikerek tıkanmalara, pompa ve diğer mekanik ekipmanların aşınmalarına yol açmakta ve bu da tesisin işletilmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca, kanalizasyon sistemine gelebilecek yağ, gres gibi maddelerin tutulması ve tesisin verimliliğini artırmak amacıyla havalandırmalı kum tutucular tercih edilerek ünite içerisinde yağ tutucu bölme tasarlanmıştır. Bu düzenleme ile kum ve yağın etkin şekilde tutulması, ekipmanların ömrünü uzatarak tesisin verimli bir şekilde çalışmasına katkı sağlayacaktır.

Kum ve yağ giderme ünitesi trapez kesitli dikdörtgen beton tanklar olarak tasarlanmıştır (Bknz Şekil 13 EK-1.4).

Ünite için hava temini kaba kabarcıklı hava ile sağlanacaktır. Kaba kabarcıkların oluşturulması için bir difüzör sistemi, kum haznelerinin üzerine duvara monte edilmektedir. Kum haznelerini ve yağ tutucuları boşaltmadan difüzörleri sökmek ve tamir için çıkarmak mümkün olacak şekilde inşa edilmelidir. Hava, üfleyiciler tarafından difüzörlere verilecektir. Blowerlar ayrı bina içinde veya bölünmüş bir bölümde bulunacaktır.

Çöken kum, dalgıç pompalar ile ortak bir kum sınıflandırıcıya pompalanır. Bir helezon konveyör, çöken kumu kum separatöründen yaklaşık iki günlük atık kapasitesine sahip bir konteynere taşınacaktır. Kalan yağ, bir yağ toplayıcıya sıyrılacaktır.

Atıksu arıtma tesisi için Aşama 3 için iki adet yağ tutuculu havalandırmalı kum tutucu projelendirilmiştir.

Yağ sıyırıcı ve kum pompaları otomatik ve yerel olarak zaman kontrollü kontrol edilecektir.

| Ünite Sayısı | 2 Adet |
| --- | --- |
| Kapasite, her biri | 769.00 m3/saat (2,307.00/3) |
| Kum Tutucu Boyu | 20 m |
| Kum Tutucu Eni | 4 m |
| Kum Tutucu Blower Sayısı | 2 asıl + 1 yedek |
| Kum Tutucu Blower Sayısı | 250 Nm3/saat |
| Yağ Tutucu Pompa Sayısı | 1 asıl + 1 yedek |
| Yağ Tutucu Pompa Debisi | 10 m³/saat |
| Kum Separatörü | 1 asıl + 1 yedek |
| Konteyner Sayısı | 1 asıl + 1 yedek |
| Konteyner Kapasitesi | 800 litre |

### Anaerobik Biyofosfor Tankları

Bölüm 2.7’de verilen giriş atıksuyundaki fosfor kirlilik yükünü çıkış suyu kriterlerine uygun şekilde arıtmak için öncelkle biyolojik arıtım önerilmektedir. Havalandırma öncesi geri devir çamurunun döndürüldüğü Anaerobik biyofosfor tanklarında, geri dönen çamurdaki mikroorganizmalar, anaerobik koşullara maruz kaldıklarında çamur kütlesi içinde hapsolmuş fosforu serbest bırakırlar.

Anaerobik biyofosfor tanklarında ile serbest kalan bu fosfor ile havalandırma tanklarında biyokütle için gerekli olan biyolojik fosfor tüketiminın yanısıra aşırı (luxury) biyolojik fosfor tüketimi gerçekleşmesi hedeflenmektedir.  Biyolojik arıtma prosesi, atık sudaki fosforun sadece bir kısmını serbest bırakır. Erbaa AAT giriş atıksuyunda bulunan 8 mg/l toplam fosfor konsatrasyonunu çıkış suyundaki 1 mg/l çıkış kriterine arıtabilmek için biyolojik arıtımın yanında kimyasal arıtım da yapılacaktır.

Biyolojik fosfor giderimi için anaerobik karıştırma tankları, maksimum kuru hava girişi ve geri dönüş çamuru akışına (QDW,h + QRS) göre minimum 0,5 ila 0,75 saatlik temas süresi için boyutlandırılmalıdır. Biyolojik fosfor giderimi proses hesaplamaları ATV DVWK-A131E’ye uygun olarak yapılmıştır (EK-1.5).

Biyolojik fosfor giderimi için sağlanmıştır.

Çamur ve suyun verimli bir şekilde karışmasını sağlamak ve çamurun tankta çökelmesini önlemek için, anaerobik tankların her biri düşük hızlı, dalgıç, enerji tasarruflu karıştırıcı ile donatılmıştır. Mikserler 0,3 m/sn ortalama yatay su hızına göre dizayn edilmiştir.

Tanklar servis köprüleri ile donatılacaktır. Yağmurlama sistemi, anaerobik biyo-fosfor tanklarındaki yüzey pisliğini önlemek ve/veya gidermek için servis köprüleri boyunca tasarlanacak ve kurulacaktır. Arıtılmış su bu amaç için kullanılmalıdır. Drenaj çukuru her bir anaerobik tankın tabanında tasarlanacak ve inşa edilecektir. Bu drenaj çukuru, uzatılmış milli ve elle çalıştırılan bir drenaj vanası ile donatılacaktır.

Bunlara ek olarak, her anaerobik tank, tankın çıkışında bir adet oksidasyon indirgeme potansiyeli (ORP) ölçüm cihazı ile donatılacaktır.

Anerobik Biyofosfor tank özellikleri aşağıda verilmektedir.

| Tank Sayısı | 2 Adet |
| --- | --- |
| Kapasite, her biri | 1,292 m3 |
| Hidrolik bekleme süresi | 0.5 ila 0.75 saat (QDW,h + QRS) |

Proses hesapları Ek 1’de verilmektedir

### Havalandırma Tankları

Havalandırma tankları, karbon ve nitrojenin biyolojik işlemlerle verimli bir şekilde uzaklaştırılmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Havuz geometrisi mevcut durumda oksidasyon hendeği şeklindedir. Tanklar, sirkülasyon suyunda en düşük hidrolik kayıpları elde etmek için merkezi bir bölme duvarı ve tankların her iki ucunda kavisli kılavuz duvarlar ve kavisli uç duvarlar ile döner şeklindedir. Tankta ardışık anoksik ve oksik bölgeler bulunmaktadır. Atık sular dahili olarak tanklarda sürekli olarak yeniden sirküle edilir. Aerobik bölgede BOİ5 giderimi yanı sıra nitrifikasyon prosesi (azotun önce nitrit daha sonra nitrata oksitlenmesi), anoksik bölgede ise nitrata indirgenmiş olan azot giderimi gerçekleşmektedir.

Kapasite artışı mevcut havuz geometrisi ile olacaktır. EK-1.6 ile verilen proses hesaplarında görüleceği gibi mevcut durumd 2 adet olan havalandırma havuzlarına  özdeş olarak Aşama 2’de 1 adet ve Aşama 3’de 1 adet daha havalandırma tankı hacim tahkikleri yapılmıştır.

Mevcut havalandırma tankı uygulama projesi aşağıdaki şekilde verilmektedir.

Kapasite artışı için gerekli olacak havalandırma tankı boyut hesapları, nitrfikasyon (oksik) ve denitrifikasyon (anoksik) alan oranları ATV DVWK-A131E referans alınarak yapılmıştır.

Organik maddenin ayrışması ve nitrifikasyon için biyolojik işlemler, önemli miktarda oksijen temini gerektirir ve aktif çamurun işleme süresi boyunca tamamen askıya alınması önemlidir.

Havalandırma sistemi, zemine monte ince kabarcıklı havalandırma difizörleri ile gerçekleştirilecektir. Difüzör sistemi, ayrı ünitelerin servisine izin vermek için birkaç ayrı ızgara ünitesine bölünecektir. Havalandırma, münferit tanklardaki oksijen konsantrasyonunun on-line ölçümü ile düzenlenecektir. Denitrifikasyon için gerekli olan anoksik bölgeler, çözünmüş oksijen ölçümü ile  tank içindeki havalandırmanın kontrol edilmesi ve SCADA sistemi tarafından ek ORP kontrolü ile oluşturulacaktır.

Havalandırma için diffüzörlee hava üfleyiciler (blowerlar) tarafından sağlanacaktır. Basınç, bir basınç transmiteri tarafından ortak hava basınç borusu üzerinde çevrimiçi olarak ölçülecektir.

Biyolojik süreçler sürekli olarak yeni mikroorganizmalar (aktif çamur) oluşturur. Eşdeğer miktarda çamur, son çökeltme tanklarından tankından uzaklaştırılacaktır. Proses ihtiyacı olan çamur geri döndürülecektir.

Havalandırma tanklarının her biri, çamur ve suyun verimli bir şekilde karıştırılmasını sağlamak ve çamurun tanklarda çökelmesini önlemek için daldırılmış yavaş dönüşlü karıştırıcılarla donatılacaktır. Mikserler, suyun ortalama 0,3 m/s yatay hızı için tasarlanacaktır.

Tanklar servis köprüleri ile donatılacaktır.

Havalandırma tankı özellikleri aşağıda verilmektedir.

| Tank Sayısı | 3 Adet (2 adet mevcut+1 Adet Yeni tank) |
| --- | --- |
| İnşa edilecek tank sayısı | 1 Adet |
| Kapasite, her biri | 3,900 m3 |
| MLSS konsantrasyonu | 3.78 kg SS/m3 |
| Çamur yaşı (toplam) | 8.05 gün (T=120C) |

Proses hesapları Ek 1’de verilmektedir

### Son Çökeltme Tankları

Biyolojik arıtmanın son prosesi ise atıksuyun son arıtımıdır. Mevcut durumda biyolojik olarak arıtılmış atık sular, 2 adet 23 m çapında dairesel son çökeltme tanklarına alınmaktadır. Kapasite artışı mevcut tank boyutları dikkate alınarak tasarlanmış ve mevcut tankların tahkiki yapılmıştır (EK-1.7.

Son çökeltme tanklarının boyutlandırılması, tasarımı ve donatılması, aşağıdaki görevlerin yerine getirilebilmesi için gerçekleştirilmelidir.

- Arıtılmış atık sudan aktif çamurun çökeltilerek ayrılması,

- Biyolojik reaktöre (havalandırma tankları) devridaim için çökelmiş aktif çamurun yoğunlaştırılması ve uzaklaştırılması,

- Aktif çamurun depolanması ve bunun sonucunda artan akış hızları.

Son çökeltme tankında elde edilecek yoğunlaştırma, çamur özelliklerine (SVI), çamur tabakasının derinliğine, yoğunlaştırma süresine ve çamur giderme sisteminin tipine bağlıdır.

İstenmeyen denitrifikasyona bağlı olarak çamurun yüzmesini önlemek için çökeltme süresi ve çamur emme alanı mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır. Bu nedenle, son arıtıcı 2.0 saatlik tutma süresi ile tahkik edilmiştir (ATV DVWK-A131E, Tablo 10).

Tanka giriş, tankın merkezinde tasarlanan deflektör ünitesi aracılığıyla düzenlenmektedir.

Arıtılmış su çıkış savaklarına boşaltılır. Yüzey sıyırıcı tarafından sıyrılacak malzemenin yüzmesini önlemek için, beton savağın girişi paslanmaz çelik V çentik savağı ile donatılmıştır.

Çöken çamur, tankın dibinde merkezde toplanmakta ve geri devir ve fazla çamur pompa istasyonuna aktarılmaktadır.

EK-1.7 ile verilen proses hesaplarında görüleceği gibi mevcut durumda 2 adet olan son çökeltme tanklarına özdeş olarak Aşama 2’de 1 adet ve Aşama 3’de 1 adet daha son çökeltme tankı hacim tahkikleri yapılmıştır.

Mevcut son çökeltme uygulama projesi aşağıdaki şekilde verilmektedir.

Son çökeltme tankı özellikleri aşağıda verilmektedir.

| Tank Sayısı | 3 Adet (2 adet mevcut+1 Adet Yeni tank) |
| --- | --- |
| İnşa edilecek tank sayısı | 1 Adet |
| Havuz Şekli | Dairesel |
| Akım Rejimi | Yatay akım rejimi |
| Çamur Hacim İndeksi | 100 kg/L |
| Bekleme Süresi | 2 saat |

Proses hesapları Ek 1’de verilmektedir

### Geri Devir ve Fazla Çamur İstasyonu

Biyokütle konsantrasyonunun havalandırma tankında tutulması için çamurun bir kısmının sisteme geri verilmesi gerekmektedir. Bu kısım geri dönüş çamuru pompaları vasıtasıyla biyolojik arıtma grubunun girişine pompalanır.

Tesiste ihtiyaç duyulacak geri devir debisini sağlamak ve sistemden atılacak fazla çamuru almak için Geri Devir ve Fazla Çamur İstasyonu projelendirilmiştir. Her iki pompa grubu da frekans konvertörlü dalgıç pompa olacak ve aynı emme haznesinden emiş yapacaklardır. Çökeltme havuzlarından çamur, cazibeli olarak pompa haznesine iletilecektir. Çökeltme havuzları ile pompa haznesi su seviyeleri eşit olacak şekilde projelendirilmiştir. Pompalar çalıştığı sürece emme haznesine su gelecektir.  Geri devir ve fazla çamur terfi hatları üzerine debimetre konularak debi ölçümleri yapılacaktır. Pompalara ait detaylı hesaplar mekanik ekipman hesap raporunda verilecektir.

Havalandırma ve çökeltme havuzlarının proses hesaplarında; yağışlı hava debisinin (Qmax) %75’i oranında geri devir debisinin alınması, geri devir pompa kapasitelerinin ise aynı debinin %100’ü oranında olacak şekilde seçilmesi önerilmektedir (ATV DVWK-A131E, Madde 6.4). Bu durumun en olumsuz koşulları sağlaması sebebi ile maksimum debinin %100 geri devrettirileceği kabul edilerek pompa kapasiteleri belirlenmiştir.

Geri Devir Çamur Pompa özellikleri aşağıda verilmektedir.

| Pompa sayısı | 2 Asıl + 1 Yedek |
| --- | --- |
| Tasarım debisi | 2039: 848.25 m3/saat (1,697 /2) 2054: 769.00 m3/saat (2,307.00/3) |
| Pompa Kapasitesi | 900 m3/saat |

Proses hesapları Ek 1’de verilmektedir

Fazla Çamur Pompa özellikleri aşağıda verilmektedir.

| Pompa sayısı | 3 Asıl + 1 Yedek (Aşama 1) |
| --- | --- |
| Pompa Kapasitesi | 100 m3/saat |

### Çamur Susuzlaştırma Ünitesi

Son çökeltme tankından gravite ile ham çamur tankına alınan  çamur, santrifüj dekantör ünitesi ile susuzlaştırılacaktır.  Dekantör, %22 Katı madde (DS) içeriğine kadar suyu çamurdan ayıracaktır.

Santrifüj dekantörleri, alternatif susuzlaştırma sistemlerine göre daha düşük karbon ayak izi, kolay kullanım ve yüksek verimlilik gibi avantajlara sahiptir;

Hedef yılı çamur susuzlaştırma ve yardımcı ekipmanları için mevcut çamur susuzlaştırma binası kullanılacaktır. Yapılan tasarım hesaplarından (Bkz. EK 1.9) görüleceği üzere, ünite boyut optimizasyonu dikkate alındığında, iki aşama arasındaki boyut farkı kademelendirmeyi engellemektedir. Bu nedenle çamur susuzlaştırma ekipmanları Aşama 3’e göre seçilmiştir.

Süpernatant, yeniden arıtma için AAT girişine aktarılmak üzere süpernatant tankına toplanacaktır.

Çamur, çamur beslemesi için frekans kontrollü eksantrik vidalı pompalarla pompalanır.

Polimer çamurun şartlandırılması için kullanılır. Polimer, bir polimer üretim ünitesinde hazırlanır. Polimer üretim ünitesi, sıvı veya toz polimerin önceden tanımlanmış bir konsantrasyona seyreltilmesini/çözülmesini ve otomatik olarak karıştırılıp olgunlaştırılmasını sağlar.

Susuzlaştırılmış çamur, tamamen kapalı, uygun drenaj sistemli konveyörlerle, çamurun susuzlaştırılmış çamur için ayrılmış iki konteynerden birine veya doğrudan çamur kurutma tesisine boşaltılmasına olanak tanıyan bir seviyeye ve konuma taşınır.

Santrifüj Dekantör özellikleri aşağıda verilmektedir.

| Dekantör sayısı | 1 Asıl + 1 Yedek (Aşama 2) |
| --- | --- |
| Dekantör Kapasitesi | 50 m3/saat |

Proses hesapları Ek 1’de verilmektedir

### Çamur Kurutma Ünitesi

Yapılan tasarım hesaplarından (Bkz. EK 1.10) görüleceği üzere, ünite boyut optimizasyonu dikkate alındığında, iki aşama arasındaki boyut farkı kademelendirmeyi engellemektedir. Bu nedenle çamur kurutma ekipmanları Aşama 3’e göre seçilmiştir.

Çamur kurutma ünitesi özellikleri aşağıda verilmektedir.

| Hat sayısı | 3 hat (Aşama 2) |
| --- | --- |
| Ünite Uzunluğu | 140 m |
| Sera genişliği | 36 m |

Proses hesapları Ek 1’de verilmektedir.

# EK 1 Atıksu Arıtma Tesisi Kavramsal Tasarımı

## EK-1.1 Kaba Izgaralar

Kaba ızgaralar, 2054 yılı maksimum atıksu debisi dikkate alınarak tasarlanmış, ayrıca 2039 yılı minimum atıksu debisine göre hız tahkiki yapılmıştır. Kaba ızgaralardan sonra alıcı ortama bir taşkın baypas hattı inşa edilecektir. Taşkın by-pass hattı 2054 yılı pik debisine göre dizayn edilmiştir. Izgaralar biri arızalandığında, diğer ızgara tüm kanalların Aşama 3 maksimum debiyi arıtacak şekilde tasarlanmıştır.

### Kaba Izgara Yaklaşım Kanalı

Kaba ızgara yaklaşım kanalı tasarım boyutları aşağıda verilmektedir.

| Kaba ızgara yaklaşım kanalı sayısı | b | 3 Kanal |
| --- | --- | --- |
| Izgara Kanal Genişliği | w | 1 m |
| Sürtünme Katsayısı | n | 0.013 |
| Eğim | S | 0.0005 |

Kaba ızgara yaklaşım kanalı tasarım hesapları aşağıda verilmektedir. Aşağıdaki hesaplardan da görüleceği gibi maksimum debideki hız 1.2 m/sn’nin altındadır.

Tablo 21 Aşama-2 Kaba Izgara Kanalı Tasarım Hesapları

| Aşama-2 Debileri |  | İşletmedeki Ünite Adedi | K | x | hsu= w*x | Islak Alan W= hsu* w | Islak Çevre U | Islak Yarıçap R | Yaklaşım Kanalında Hız |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m3/sn) | – |  |  | (m) | (m2) | m | – | (m/sn) |
| QMIN | 0.097 | 3 | 0.0189 | 0.0950 | 0.10 | 0.10 | 1.19 | 0.08 | 0.34 |
| QAVG | 0.202 | 3 | 0.0404 | 0.1600 | 0.16 | 0.16 | 1.31 | 0.12 | 0.43 |
| QDWF | 0.381 | 3 | 0.0774 | 0.2500 | 0.25 | 0.25 | 1.49 | 0.16 | 0.52 |
| QWWF | 0.471 | 3 | 0.0949 | 0.2900 | 0.28 | 0.28 | 1.56 | 0.18 | 0.56 |
| QWWF | 0.471 | 2 | 0.1423 | 0.3900 | 0.38 | 0.38 | 1.76 | 0.22 | 0.62 |

Tablo 22 Aşama-3 Kaba Izgara Kanalı Tasarım Hesapları

| Aşama-3 Debileri |  |  | İşletmedeki Ünite Adedi |  | K |  | x |  | hsu= w*x |  | Islak Alan W= hsu* w | Islak Çevre U | Islak Yarıçap R | Yaklaşım Kanalında Hız |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m3/sn) | – |  |  |  |  |  | (m) |  | (m2) |  | m | – | (m/sn) |
| QMIN | 0.121 | 3 |  | 0.0243 |  | 0.1150 |  | 0.11 |  | 0.11 |  | 1.22 | 0.09 | 0.37 |
| QAVG | 0.269 | 3 |  | 0.0538 |  | 0.1950 |  | 0.19 |  | 0.19 |  | 1.38 | 0.14 | 0.47 |
| QDWF | 0.529 | 3 |  | 0.1053 |  | 0.3150 |  | 0.31 |  | 0.31 |  | 1.61 | 0.19 | 0.58 |
| QWWF | 0.641 | 3 |  | 0.1278 |  | 0.3600 |  | 0.35 |  | 0.35 |  | 1.70 | 0.21 | 0.61 |
| QWWF | 0.641 | 2 |  | 0.1917 |  | 0.4850 |  | 0.48 |  | 0.48 |  | 1.95 | 0.24 | 0.67 |

### Kaba Izgaralar

Kaba ızgara tasarım boyutları aşağıda verilmektedir.

| Kaba ızgara sayısı | 3 Kanal |
| --- | --- |
| Izgara Kanal Genişliği | 1 m |
| Çubuk aralığı | 30 mm |
| Çubuk Kalınlığı | 10 mm |
| Tip | Mekanik Temizlemeli |
| Konteynır Sayısı | 1 asıl + 1 yedek |
| Konteynır Kapasitesi | 800 litre |

Kaba ızgaralar temiz olması durumu, %10 tıkalı olması durumu ve %30 tıkalı olması durumu için tahkik edilmiştir. Izgaralar ayrıca biri arızalandığında, diğer ızgara tüm kanalların Aşama 3 maksimum debiyi arıtacak şekilde tasarlanmıştır. Sonuçlar Tablo 22 ve Tablo 23’de verilmektedir.

Kaba ızgara tasarım hesapları aşağıda verilmektedir.

Tablo 23 Aşama-2 Kaba Izgara Tasarım Hesapları

| Aşama-2 Debileri |  |  | Ünite Adedi | hsu | Yaklaşım Kanalında Hız | Islak Alan A | Izgaralar arası HIZ (temiz durumda) | Yük Kaybı (temiz durumda) | Izgaralar arası HIZ (%10 tıkalı durumda) | Yük Kaybı (%10 tıkalı durumda) | Izgaralar arası HIZ (%30 tıkalı durumda) | Yük Kaybı (%30 tıkalı durumda) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m3/sn) | – |  | (m) | m/sn | m2 | m/sn | m | m/sn | m | m/sn | m |
| QMIN | 0.097 | 3 |  | 0.10 | 0.34 | 0.071 | 0.46 | 0.01 | 0.51 | 0.01 | 0.65 | 0.01 |
| QAVG | 0.202 | 3 |  | 0.16 | 0.43 | 0.116 | 0.58 | 0.01 | 0.64 | 0.01 | 0.83 | 0.02 |
| QDWF | 0.381 | 3 |  | 0.25 | 0.52 | 0.184 | 0.69 | 0.01 | 0.77 | 0.02 | 0.99 | 0.03 |
| QWWF | 0.471 | 3 |  | 0.28 | 0.56 | 0.210 | 0.75 | 0.01 | 0.83 | 0.02 | 1.07 | 0.03 |
| QWWF | 0.471 | 2 |  | 0.38 | 0.62 | 0.285 | 0.83 | 0.02 | 0.92 | 0.02 | 1.18 | 0.04 |

Tablo 24 Aşama-3 Kaba Izgara Tasarım Hesapları

| Aşama-3 Debileri |  |  | Ünite Adedi | hsu | Yaklaşım Kanalında Hız | Islak Alan A | Izgaralar arası HIZ (temiz durumda) | Yük Kaybı (temiz durumda) | Izgaralar arası HIZ (%10 tıkalı durumda) | Yük Kaybı (%10 tıkalı durumda) | Izgaralar arası HIZ (%30 tıkalı durumda) | Yük Kaybı (%30 tıkalı durumda) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m3/sn) | – |  | (m) | m/sn | m2 | m/sn | m | m/sn | m | m/sn | m |
| QMIN | 0.121 | 3 |  | 0.11 | 0.37 | 0.083 | 0.49 | 0.01 | 0.54 | 0.01 | 0.70 | 0.01 |
| QAVG | 0.269 | 3 |  | 0.19 | 0.47 | 0.143 | 0.63 | 0.01 | 0.70 | 0.01 | 0.90 | 0.02 |
| QDWF | 0.529 | 3 |  | 0.31 | 0.58 | 0.229 | 0.77 | 0.02 | 0.86 | 0.02 | 1.10 | 0.03 |
| QWWF | 0.641 | 3 |  | 0.35 | 0.61 | 0.263 | 0.81 | 0.02 | 0.90 | 0.02 | 1.16 | 0.04 |
| QWWF | 0.641 | 2 |  | 0.48 | 0.67 | 0.356 | 0.90 | 0.02 | 1.00 | 0.03 | 1.28 | 0.04 |

Kaba ızgara ünitesinden atılacak atık miktarı hesaplaması aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Tablo 25 Kaba Izgara Atık Miktarı

| Parametre | Birim | 2.Aşama 2039 | 3.Aşama 2054 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Birim katı atık miktarı | m³/1000 m³ | 0.025 | 0.025 |  |
| Günlük arıtma debisi | m³/gün | 17,460 | 23,280 |  |
| Günlük atık miktarı | m³/gün | 0.44 | 0.58 |  |
| Atık Yoğunluğu | kg/m³ | 750 | 751 |  |
| Atık Miktarı | kg/gün | 327 | 437 |  |
| Izgara Presi günlük çalışma süresi | saat/gün | 4.00 | 4.00 |
| Izgara Presi Kapasitesi (hesaplanan) | m³/sa | 0.11 | 0.15 |
| Izgara Presi Kapasitesi (seçilen) | m³/sa | 0.20 | 0.20 |
| Konteyner Kapasitesi | m³/adet | 0.80 | 0.80 |
| Konteyner Sayısı | adet | 1+1 | 1+1 |

## EK-1.2 İnce Izgaralar

İnce ızgaralar, 2054 yılı maksimum atıksu debisi dikkate alınarak tasarlanmış, ayrıca 2039 yılı minimum atıksu debisine göre hız tahkiki yapılmıştır. Izgaralar biri arızalandığında, diğer ızgara tüm kanalların Aşama 3 maksimum debiyi arıtacak şekilde tasarlanmıştır.

### İnce Izgara Yaklaşım Kanalı

İnce ızgara yaklaşım kanalı tasarım boyutları aşağıda verilmektedir.

| İnce ızgara yaklaşım kanalı sayısı | b | 3 Kanal |
| --- | --- | --- |
| Izgara Kanal Genişliği | w | 1 m |
| Sürtünme Katsayısı | n | 0.013 |
| Eğim | S | 0.0005 |

İnce ızgara yaklaşım kanalı tasarım hesapları aşağıda verilmektedir. Aşağıdaki hesaplardan da görüleceği gibi maksimum debideki hız 1.2 m/sn’nin altındadır.

Tablo 26 Aşama-2 İnce Izgara Kanalı Tasarım Hesapları

| Aşama-2 Debileri |  | İşletmedeki Ünite Adedi | K | x | hsu= w*x | Islak Alan W= hsu* w | Islak Çevre U | Islak Yarıçap R | Yaklaşım Kanalında Hız |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/sn | – | - | - | m | m2 | m | m | m/sn |
| QMIN | 0.097 | 3 | 0.01891 | 0.0950 | 0.10 | 0.10 | 1.19 | 0.08 | 0.34 |
| QAVG | 0.202 | 3 | 0.04037 | 0.1600 | 0.16 | 0.16 | 1.31 | 0.12 | 0.43 |
| QDWF | 0.381 | 3 | 0.07738 | 0.2500 | 0.25 | 0.25 | 1.49 | 0.16 | 0.52 |
| QWWF | 0.471 | 3 | 0.09488 | 0.2900 | 0.28 | 0.28 | 1.56 | 0.18 | 0.56 |
| QWWF | 0.471 | 2 | 0.14232 | 0.3900 | 0.38 | 0.38 | 1.76 | 0.22 | 0.62 |

Tablo 27 Aşama-3 İnce Izgara Kanalı Tasarım Hesapları

| Aşama-3 Debileri |  |  | İşletmedeki Ünite Adedi |  | K |  | x |  | hsu= w*x |  | Islak Alan W= hsu* w | Islak Çevre U | Islak Yarıçap R | Yaklaşım Kanalında Hız |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/sn | – |  | - |  | - |  | m |  | m2 |  | m | m | m/sn |
| QMIN | 0.121 | 3 |  | 0.01822 |  | 0.0950 |  | 0.11 |  | 0.11 |  | 1.22 | 0.09 | 0.37 |
| QAVG | 0.269 | 3 |  | 0.04037 |  | 0.1600 |  | 0.19 |  | 0.19 |  | 1.38 | 0.14 | 0.47 |
| QDWF | 0.529 | 3 |  | 0.07898 |  | 0.2550 |  | 0.31 |  | 0.31 |  | 1.61 | 0.19 | 0.58 |
| QWWF | 0.641 | 3 |  | 0.09584 |  | 0.2900 |  | 0.35 |  | 0.35 |  | 1.70 | 0.21 | 0.61 |
| QWWF | 0.641 | 2 |  | 0.12778 |  | 0.3600 |  | 0.48 |  | 0.48 |  | 1.95 | 0.24 | 0.67 |

### İnce Izgaralar

İnce ızgara tasarım boyutları aşağıda verilmektedir.

| Kaba ızgara sayısı | 3 Kanal |
| --- | --- |
| Izgara Kanal Genişliği | 1 m |
| Çubuk aralığı | 6 mm |
| Tip | Mekanik Temizlemeli |
| Konteynır Sayısı | 1 asıl + 1 yedek |
| Konteynır Kapasitesi | 800 litre |

İnce ızgaralar temiz olması durumu, %10 tıkalı olması durumu ve %30 tıkalı olması durumu için tahkik edilmiştir. Izgaralar ayrıca biri arızalandığında, diğer ızgara tüm kanalların Aşama 3 maksimum debiyi arıtacak şekilde tasarlanmıştır. Sonuçlar Tablo 26 ve Tablo 27’de verilmektedir.

İnce ızgara tasarım hesapları aşağıda verilmektedir.

Tablo 28 Aşama-2 İnce Izgara Tasarım Hesapları

| Aşama-2 Debileri |  |  | Ünite Adedi | hsu | Yaklaşım Kanalında Hız | Islak Alan A | Izgaralar arası HIZ (temiz durumda) | Yük Kaybı (temiz durumda) | Izgaralar arası HIZ (%20 tıkalı durumda) | Yük Kaybı (%20 tıkalı durumda) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/sn | adet |  | m | m/sn | m2 | m/sn | m | m/sn | m |
| QMIN | 0.097 | 3 |  | 0.10 | 0.34 | 0.06 | 0.57 | 0.05 | 0.71 | 0.07 |
| QAVG | 0.202 | 3 |  | 0.16 | 0.43 | 0.09 | 0.72 | 0.07 | 0.91 | 0.11 |
| QDWF | 0.381 | 3 |  | 0.25 | 0.52 | 0.15 | 0.86 | 0.11 | 1.08 | 0.15 |
| QWWF | 0.471 | 3 |  | 0.28 | 0.56 | 0.17 | 0.94 | 0.12 | 1.17 | 0.18 |
| QWWF | 0.471 | 2 |  | 0.38 | 0.62 | 0.23 | 1.03 | 0.15 | 1.29 | 0.22 |

Tablo 29 Aşama-3 İnce Izgara Tasarım Hesapları

| Aşama-3 Debileri |  |  | Ünite Adedi | hsu | Yaklaşım Kanalında Hız | Islak Alan A | Izgaralar arası HIZ (temiz durumda) | Yük Kaybı (temiz durumda) | Izgaralar arası HIZ (%20 tıkalı durumda) | Yük Kaybı (%20 tıkalı durumda) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/sn | adet |  | m | m/sn | m2 | m/sn | m | m/sn | m |
| QMIN | 0.121 | 4 |  | 0.11 | 0.37 | 0.07 | 0.61 | 0.05 | 0.76 | 0.08 |
| QAVG | 0.269 | 4 |  | 0.19 | 0.47 | 0.11 | 0.79 | 0.09 | 0.98 | 0.13 |
| QDWF | 0.529 | 4 |  | 0.31 | 0.58 | 0.18 | 0.96 | 0.13 | 1.20 | 0.19 |
| QWWF | 0.641 | 4 |  | 0.35 | 0.61 | 0.21 | 1.02 | 0.15 | 1.27 | 0.21 |
| QWWF | 0.641 | 3 |  | 0.48 | 0.67 | 0.29 | 1.12 | 0.18 | 1.41 | 0.26 |

Tablo 30 İnce Izgara Atık Miktarı

| Parametre | Birim | 2.Aşama 2039 | 3.Aşama 2054 |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim katı atık miktarı | m³/1000 m³ | 0.01 | 0.01 |
| Günlük atık miktarı | m³/gün | 0.33 | 0.46 |
| Izgara Presi günlük çalışma süresi | saat/gün | 4.00 | 4.00 |
| Izgara Presi Kapasitesi (hesaplanan) | m³/sa | 0.08 | 0.11 |
| Izgara Presi Kapasitesi (seçilen) | m³/sa | 0.20 | 0.20 |
| Katı Madde içeriği | % | %30 | %30 |
| Atık Yoğunluğu | kg/m³ | 1,000 | 1,000 |
| Atık Miktarı | kg/gün | 329 | 457 |
| Konteyner Kapasitesi | m³/adet | 0.80 | 0.80 |
| Konteyner Sayısı | adet | 1+1 | 1+1 |
| Depolama Süresi | gün | 4.86 | 3.50 |

## EK-1.3 Giriş Pompa İstasyonu

Giriş Pompa istasyonu tasarım hesapları hidrolik hesapların verildiği Ek 2’de sunulmaktadır.

## EK-1.4 Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu Ünitesi

Kum tutucuların projelendirilmesinde aşağıda verilen ATV standartları esas alınmış olup, projelendirme debisi olarak 3. Aşama maksimum debi (QWWF) kullanılmıştır.

Tablo 31 Havalandırmalı Kum Tutucu Tasarım Kriterleri (ATV, Korrezpondenz Abwasser1998 (45) Nr.3)

| Parametre | Standard Değerler |
| --- | --- |
| Uzunluk | 10 - 50 m |
| Genişlik | yağ kısmı w (bff) / kum kısmı w (bsf)=0.2 to 0.5 |
| Genişlik/Derinlik | bsf/hsf <1 w/kuru hava debisinde bsf/hsf <0.8 w/ yağışlı hava debisinde |
| Uzunluk/genişlik | kesit alanı (w/o fat catch 1-15 m2) L = yak. Tenfold genişlik |
| Süre | yak. 10 min (giderim hedefinin düşük olması durumunda yak. 5 dak. giderim hedefinin yüksek olması durumunda yak. 20 dak.) |
| Yatay Hız | < 0.2 m/sn |
| Yüzeysel yükleme (yağ giderim kısmı) | q aff < 25 m/sa |
| Hava İhtiyacı | 0.5 -1.3 m3/m3.sa |
|  | kesit alanı 3 m2'den küçük tanklarda 0.8 m3/m3/sa'i geçmemesi |
| Difizör yerleşimi | hsf - h bel = 30 cm ( kum haznesinin üzerinde) |
| Taban eğimi | 35 - 45 derece |

Tablo 32 Havalandırmalı Kum Tutucu Tasarım Hesapları

| Parametre |  | Birim | 2.Aşama 2039 | 3.Aşama 2054 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksimum yağışlı hava debisi | QWWF | m3/saat | 1,696.50 | 2,307.00 |
| Kum tutucu sayısı |  | Adet | 2 | 2 |
| Bir kum tutucudan geçen debi |  | m3/saat | 848.25 | 1,1153.50 |
| Bir kum tutucu genişliği | bsf | m | 4.10 | 4.10 |
| Köpük tutucu gen. kum tutma bölümü gen. oranı | bff / bsf | - | 0.30 | 0.30 |
| Ortalama taban eğim açısı |  | o | 45.00 | 45.00 |
| Kum tutma bölgesi genişliği derin kenar yükseklik oranı | bsf/hsf | - | 0.85 | 0.85 |
| Uzunluk / genişlik | L/W |  | 10.00 | 10.00 |
| Bir kum tutucu uzunluğu | L | m | 25.00 | 25.00 |
| Yağ tutucu genişliği | bff | m | 0.97 | 0.97 |
| Kum tutma bölümü genişliği | bsf | m | 2.83 | 2.83 |
| Derin kenar yüksekliği | hsf | m | 3.45 | 3.45 |
| Derin kenar eğimli yükseklik | hdist | m | 0.50 | 0.50 |
| Derin kenar eğimli genişlik | bdist | m | 0.50 | 0.50 |
| Derin kenar toplam yüksekliği |  | m | 3.95 | 3.95 |
| Taban koni yüksekliği | hT | m | 0.50 | 0.50 |
| Taban koni genişliği | bT | m | 1.20 | 1.20 |
| Sığ kenar eğimli yükseklik | he | m | 2.50 | 2.50 |
| Sığ kenar yüksekliği | hg | m | 0.95 | 0.95 |
| Akım yönünde kesit alanı |  | m2 | 8.13 | 8.13 |
| Yağ tutucu yüzey yükü |  | m/sa | 8.93 | 12.14 |
| Bir kum tutucu hacmi |  | m3 | 203.17 | 203.17 |
| Bir kum tutucuda bekleme süresi |  | dakika | 19.30 | 14.19 |
| Yatay hız |  | m/s | 0.03 | 0.04 |

Yukarıdaki tabloda yapılan tasarım hesaplarına göre havalandırmalı kum ve yağ tutucu kesit boyutları aşağıdaki şekilde verilmektedir.

Şekil 12  Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu Ünitesi Kesit Boyutları

Kum tutucu ünitesi helezonik akımı sağlamak için gerekli hava ihtiyacı hesapları aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Tablo 33 Kum Tutucu Ünitesi Hava İhtiyacı Hesapları

| Parametre | Birim | 2.Aşama 2039 | 3.Aşama 2054 |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim m3 hacimde gerekli hava | Nm3/h/m3 hacim | 1.30 | 1.30 |
| Hava ihtiyacı | Nm3/h | 408 | 408 |
| Blower sayısı | Adet | 2+1 | 2+1 |
| Blower kapasitesi | Nm3/h | 204 | 204 |
| Seçilen beher blower kapasitesi | Nm3/h | 250 | 250 |
| Blower basma yüksekliği | mbar | 300 | 300 |
| Blower güç tüketimi | kw | 16 | 16 |

Aşağıdaki hesaplamalarda havalandırmalı kum haznelerinde tutulacak kum miktarının 0,2 m3 kum/1000 m3 atıksu olacağı varsayılarak yapılmıştır (ref.Metcalf&Eddy syf.389).

Havalandırmalı kum tutucu ünitesinde tutulacak kum miktarı ve kum pompası kapasite hesaplamaları aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Tablo 34 Kum Pompası Tasarım Hesapları

| Parametre | Birim | 2.Aşama 2039 | 3.Aşama 2054 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bir kum tutucudan geçen debi | m3/saat | 848.25 | 1,153.50 |
| Kum miktarı | m3/103m3 | 0.200 | 0.200 |
| Kum Tutucu Atık Miktarı | m3/d | 0.17 | 0.23 |
| Kumun özgül ağırlığı | kg/m3 | 1,120 | 1,120 |
| Beher kum tutucu için kum miktarı | kg/h | 7.92 | 10.77 |
| Kum-su karışımının nemliliği | % | 2.00 | 2.00 |
| atılan kum-su karışımı | m3/sa | 0.0 | 0.0 |
| Hareketli köprü hız | m/dak | 1.00 | 1.00 |
| Etkin uzunluk | m | 20.00 | 20.00 |
| Tek sefer gidiş süresi | min | 20.00 | 20.00 |
| Seçilen kum pompa kapasitesi | m3/h | 15.00 | 15.00 |
| Pompa sayısı | Adet/tank | 1.00 | 1.00 |
| Toplam pompa sayısı | Adet | 2.00 | 2.00 |
| Atılan kum-su karışımı | m3/sa | 30.00 | 30.00 |
| Seçilen Kapasite | m3/sa | 30.00 | 30.00 |
| Köprü her seferinde pomp. kum-su hacmi (seçilen) | m3 | 5.00 | 5.00 |
| Gerekli günlük köprü sefer sayısı | sefer/gün | 0.03 | 0.04 |
| Seçilen günlük köprü sefer sayısı | sefer/gün | 10.00 | 10.00 |
| Kum uzaklaştırma kapasitesi | m3/gün | 50.00 | 50.00 |

Tablo 35 Yağ Pompası Tasarım Hesapları

| Parametre | Birim | 2.Aşama 2039 | 3.Aşama 2054 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hizmet Verilen Nüfus | PE | 72,750 | 97,000 |
| Kişi Başı Üretilecek yağ miktarı (kabul-ATV1998a) | l/1000 PE*gün | 1.00 | 1.00 |
| Yağ miktarı (qyağ) | m3/g | 0.07 | 0.10 |
|  | kg/g | 9.09 | 12.13 |
| Depolama Süresi | gün | 10 | 10 |
| İhtiyaç duyulan depolama kapasitesi | m3 | 0.73 | 0.97 |
| Pompa sayısı | adet | 2.00 | 2.00 |
| Seçilen yağ pompa kapasitesi | m3/sa | 10.0 | 10.0 |
| Basma yüksekliği | mss | 5.00 | 5.00 |
| Pompa Güç tüketimi | kwh | 0.55 | 0.55 |

## EK-1.5 Anaerobik Biyofosfor Tankları

Biyolojik fosfor giderimi için anaerobik karıştırma tankları, maksimum kuru hava girişi ve geri dönüş çamuru akışına (QDW,h + QRS) göre minimum 0,5 ila 0,75 saatlik temas süresi için boyutlandırılmalıdır. Biyolojik fosfor giderimi proses hesaplamaları ATV DVWK-A131E’ye uygun olarak yapılmıştır.

Biyoloki olarak artılabilecek ve kimyasal arıtma gerekecek fosfor konsatrasyon hesapları aşağıda verilmektedir.

| CBOD,IAT | Giriş BOI konsantrasyonu |
| --- | --- |
| CP,IAT | Giriş fosfor konsantrasyonu |
| XP,BM | Biyokütledeki fosfor konsantrasyonu (ATV DVWK-A131E göre 0.01 to 0.015 CBOD,IAT) |
|  | 0.01* CBOD,IAT =0.01*250 =2.5 mg/L |
| XP,BioP | Biyolojik yöntemle giderilen fosfor konsantrasyonu aşırı (luxury) fosfor giderme işlemi (ATV DVWK-A131E göre 0.005 to 0.01 CBOD,IAT) |
|  | 0.015* CBOD,IAT =0.015*250 =3.75 mg/L |
| XP,Prec | Kimyasal arıtılacak fosfor konsantrasyonu |
|  | CP,IAT - CP,EST - XP,BM - XP,BioP |
|  | 8.00- 2.5- 3.75- 1.00 = 0.75 mg/L |

Biyolojik fosfor gideriminden dolayı oluşan çamur miktarı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.

SPd,P,BioP (kg/gün) 	=Tasarım atıksu sıcaklığında biyolojik olarak giderilen fazla fosfordan dolayı oluşacak SS (Katı Madde) miktarı.

QDW,d (m3/gün) 	=Tasarım atıksu sıcaklığındaki günlük kuru hava debisi

Kimyasal olarak giderim için gerekli birim kimyasal miktarı, demir kullanılarak çökeltmede 2.7 kg Fe/kg PPrec oranı kullanılarak hesaplanmıştır (ATV DVWK-A131E).

Anaerobik biyofosfor tankları proses hesapları aşağıda verilmektedir.

Tablo 36 Fosfor Giderim Hesapları

| Parametre |  | Birim | 2.Aşama 2039 | 3.Aşama 2054 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Giriş debisi | QAVG | m3/gün | 17,460 | 23,280 |
| Giriş BOI konsantrasyonu | CBOD,IAT | mg/l | 250 | 250 |
| Giriş fosfor konsantrasyonu | CP,IAT | mg/l | 8.00 | 8.00 |
| Biyokütledeki fosfor | XP,BM | mg/l | 2.50 | 2.50 |
| Çıkış fosfor konsantrasyonu | CP,EST | mg/l | 1.00 | 1.00 |
| İlave giderim prosesi ile giderilen Fosfor Miktarı (luxury uptake) | XP,BioP | mg/l | 3.75 | 3.75 |
| Kimyasal olarak giderilecek Fosfor Miktarı | XP,Prec | mg/l | 0.75 | 0.75 |
| Fosfor gderimi için gerekli Fe miktarı |  | kg Fe/gün | 35 | 47 |
| Biyolojik Fosfor Çamuru | SPd,P | kg/gün | 196 | 262 |
| Kimyasal fosfor gideriminden dolayı oluşan çamur miktarı |  | kg P/gün | 89 | 119 |
| Fosfor kaynaklı Toplam Çamur |  | kg P/gün | 285 | 381 |
| FeCl3 ihtiyacı |  | kg FeCl3/gün | 103 | 137 |
| FeCl3 çözeltisi ihtiyacı |  | lt/gün | 257 | 342 |
|  |  | m3/gün | 0.26 | 0.34 |
|  |  | m3/saat | 0.01 | 0.01 |
|  |  | lt/sa | 10.70 | 14.26 |

Anaerobik biyofosfor tankları prose hesapları aşağıda verilmektedir.

Tablo 37 Anaerobik Biyofosfor Tankları Hacim Hesabı

| Parametreler | Birim | 2.Aşama 2039 | 3.Aşama 2054 |
| --- | --- | --- | --- |
| QDWF | m3/sa | 1,373 | 1,905 |
| QRS (Tablo 38) | m3/sa | 1,272 | 1,730 |
| QDWF + QRS | m3/sa | 2,645 | 3,635 |
| Tank adedi | adet | 2 | 2 |
| Birim tanka gelen debi | m3/sa | 1,322 | 1,818 |
| Bekleme süresi (QDWF+QR) | saat | 0.75 | 0.75 |
| Hesaplanan birim tank hacmi | m3 | 992 | 1,363 |
| Su yüksekliği, h | m3 | 5.5 | 5.5 |
| Tank Alanı | m | 180 | 248 |
| Uzunluk, L | m2 | 15.0 | 15.0 |
| Çap, D | m | 5.2 | 5.2 |
| Net alan | m | 235 | 235 |
| İç perde kalınlığı | m2 | 0.20 | 0.20 |
| Orta perde kalınlığı | m | 0.30 | 0.30 |
| Birim Havuz hacmi-Hesaplanan | m3 | 1,292 | 1,292 |
| Bekleme Süresi, Kontrol | saat | 0.98 | 0.71 |

Şekil 13  Biyofosfor Tank Boyutları

Seçilen Havuz Ebatları

Havuz sayısı	= 2

Perdeler arası genişlik;	W	=   5.00 m

Havuz uzunluğu;        	L	= 15.00 m

hsu	=   5.50 m

Havuz yüzey alanı;

Dikdörtgen bölüm alanı;	A1 = 10,00 x 15 = 150 m²

Dairesel bölümler alanı;	A2 =  x 5,20²  85 m²

Havuz net yüzey alanı; 	A = 150 + 85= 235 m²

Havuz hacmi; 	V = 235 x 5,5 = 1.292 m³

Her bir havuz için gerekli güç gereksinimi  1,5 w / m³

1.292 x 1.5 = 1.938 W   2 kW

Mikser  gücü ve sayıları üretici firmalardan alınan bilgiler doğrultusunda belirlenmiş olup aşağıda belirtilmiştir.

Mikser tipi;		Jet Dalgıç mikser

Motor gücü;		Nm = 2,00 kW

Sayısı;			n    = 1 adet / 1 havuz

## EK-1.6 Havalandırma Tankları

Kapasite artışı için gerekli olacak havalandırma tankı boyut hesapları, nitrfikasyon (oksik) ve denitrifikasyon (anoksik) alan oranları ATV DVWK-A131E referans alınarak yapılmıştır.

Çamur yaşı seçiminde ATV DVWK-A131E standardı kullanılmıştır.  Tasarımda öncelikle sisteme giren BOİ yükü başına nitrifiye edilecek nitrat miktarı bulunur. Anoksik hacim bu oran dikkate alınarak belirlenir.   Bu nedenle öncelikle denitrifikasyon için ihtiyaç bulunan oran hesaplanmaktadır

### Denitrifikasyon Hacmi Hesabı

Denitrifikasyona uğrayacak nitrat azotu konsantrasyonu şu formülle hesaplanır (ATV DVWK-A131E, Formül No 5-6):

SNO3,D = CN,IAT − SorgN,EST − SNH4,EST − SNO3,EST − XorgN,BM [mg/l]

SNO3,D : Denitrifikasyona uğrayacak nitrat azotu konsantrasyonu (mg/l)

CN,IAT  : Tesis girişindeki azot konsantrasyonu = 60 mg/l

SorgN,EST : Çıkış suyundaki organik azot konsantrasyonu (mg/l) (Çıkış suyundaki organik azot konsantrasyonu SorgN,EST = 2 mg/l olarak ayarlanabilir. (ATV DVWK-A131E syf26)

SNH4,EST : Çıkış suyunda Amonyum azotu konsantrasyonu (mg/l) (Çıkış suyundaki amonyum içeriği, kural olarak, güvenli tarafta olmak için SNH4,EST = 0 olarak varsayılır)

SNO3,EST : Çıkış suyunda nitrat nitrojeni konsantrasyonu (mg/l)

SNO3,EST = CN,EST - SorgN,EST  - SNH4,EST =10 - 2 -0 = 8 mg/l

XorgN,BM : Biyokütle içindeki azot konsantrasyonu (mg/l) (ref. ATV DVWK-A131E; eğer tSS,dim<10 gün, 0.04; eğer tSS,dim>10 gün, 0.05)

XorgN,BM = (CN,IAT  -  CN,EST )* 0.04 (Tablo 38’den görüleceği gibi çamur yaşı 8 gün olarak hesaplanmıştır)

XorgN,BM = (250  -  25 )* 0.04 =9 mg/l

SNO3,D = 60 - 2 - 0 - 8 – 9= 41 mg/l

Her iki dademe için yapılan nitrojen giderim hesabı ve anoksik/oksik tank oranı hesapları aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Tablo 38 Nitrojen Giderim Hesabı

|  |  | Birim | 2.Aşama 2039 | 3.Aşama 2054 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ortalama kuru hava | QAVG | m3/sa | 17,460 | 23,280 |
| Giriş BOI5 | Bd,BOD | mg/l | 250 | 250 |
|  |  | kg/day | 4,365 | 5,820 |
| Çıkış BOİ |  | mg/l | 25 | 25 |
|  |  | kg/day | 3,929 | 5,238 |
| Çıkış Azot konsantrasyonu | CN,EST | mg/l | 10 | 10 |
|  |  | kg/day | 175 | 233 |
| Giriş atıksuyundaki toplam nitrojen konsantrasyonu | CN,IAT | mg/l | 60.0 | 60.0 |
| Biyokütle sentezi için bakteriler tarafından tüketilen nitrojen miktarı | XorgN,BM | mg/l | 9.00 | 9.00 |
| Çıkış suyunda bulunan organik nitrojen konsantrasyonu | SorgN,EST | mg/l | 2 | 2 |
| Çıkış suyunda bulunan amonyum nitrojen konsantrasyonu | SNH4-N,EST | mg/l | 0 | 0 |
| Nitrifiye olacak azot Konsantrasyonu LN | NOX | mg/l | 49.00 | 49.00 |
|  |  | kg/day | 855.54 | 1140.72 |
| Çıkış suyunda bulunan nitrat konsantrasyonu | SNO3,EST | mg/l | 8.00 | 8.00 |
| Günlük Denitrifikasyona uğrayacak Nitrat Konsantrasyonu | SNO3,D | mg/l | 41.00 | 41.00 |
|  |  | kg/gün | 716 | 954 |
| SNO3/BOD |  |  | 0.164 | 0.164 |
| VD/VAT (ATV DVWK-A131E Tablo 3 ve “12° C'nin üzerindeki sıcaklıklarda denitrifikasyon kapasitesi her 1° C için yaklaşık %1 oranında artabilir” esasına göre hesaplanmıştır) |  | % | 50% | 50% |

### Havalandırma Tankı Hacim Hesabı

Kapasite artışı için gerekli olacak havalandırma tankı boyut hesapları çamur yaşı bazında ATV DVWK-A131E referans alınarak yapılmıştır.

Tasarım atıksu sıcaklığında set edilen deşarj nitrat azotu ve toplam azot değerlerine ulaşılabilmesi için gerekli olan minimum çamur yaşı aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır (ATV DVWK-A131E formül 5.3)

| tSS,T = |  |
| --- | --- |

tSS,T = Çamur Yaşı, Gün

SF = Güvenlik faktörü

Boyutlandırma yükü Bd,BOD,I,Dim  ≤1.200 kg/gün  olduğu durumda SFT,Dim,Min = 1,8

Boyutlandırma yükü Bd,BOD,I,Dim  >6.000 kg/gün  olduğu durumda  SFT,Dim,Min =1,45

Boyutlandırma kapasitesinin Bd,BOD,I,1200-6000 , tasarım atıksu sıcaklığındaki  nitrifikasyon için gerekli minimum güvenlik faktörü SFT,Dim,Min, değeri aşağıdaki formül kullanılarak bulunur.

SFT,Dim,Min,1200-6000=1,80-(1,80-1,456.000-1.200)*(4,500-1.200))=1.56

VD /VAT = Denitrifasyon hacminin toplam havalandırma tankına oranı = %50 (Tablo 37)

tSS, 12=1.56 * 3.4* 1.103 (15-12)

tSS,T = 7.11 gün = 8.00 gün seçilerek tahkik hesapları başlatılmıştır

Karbon Gideriminden Kaynaklanan Çamur Miktarı

Bd, BOD = 300 mg/L

T Dim =Tasarım atıksu sıcaklığı =12oC  ,

FT,Dim = 1.072 (T -15) = 1.072 (15-12) = 0.81

tSS, T (gün) =8.0 gün

SPd,C, 2039 = 5,042 kg gün

Aaşama-2 ve Aşama-3 için yapılan havalandırma tankı hesapları aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Tablo 39 Havalandırma Tankı Hesabı

| Parametre |  | Birim | 2039 |  | 2054 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | İşletme Modu |  | İşletme Modu |  |
|  |  |  | Kış | Yaz | Kış | Yaz |
| Ortalama kuru hava | QAVG | m3/sa | 17,460 | 17,460 | 23,280 | 23,280 |
| AKM Giriş Konsantrasyonu |  | mg/l | 300 | 300 | 300 | 300 |
| BOI Giriş Konsantrasyonu |  | mg/l | 250 | 250 | 250 | 250 |
| BOI5 Kirlilik Yükü | Bd, BOD | kg/gün | 4,365 | 4,365 | 5,820 | 5,820 |
| Atıksu Sıcaklığı | T | 0C | 12 | 25 | 12 | 25 |
| FT=1,072(T-15) ATV DVWK-A131E | FT,Dim | - | 0.81 | 2.00 | 0.81 | 2.00 |
| Güvenlik Faktörü-Bd,BOD,I,Dim ≤1.200 kg/gün | SF1200 | - | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| Güvenlik Faktörü-Bd,BOD,I,Dim >6.000 kg/gün | SF6000 | - | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| Güvenlik Faktörü-Proje için | SFproje | - | 1.57 | 1.57 | 1.46 | 1.46 |
| Çamur Yaşı | tss,Dim, min | gün | 7.16 | 2.00 | 6.68 | 1.87 |
| Çamur Yaşı | tss,Dim | gün | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| Karbon kaynaklı biyolojik Çamur Miktarı | SPd,C | kg/gün | 5,042 | 4,500 | 6,723 | 6,001 |
| Fofor kaynaklı çamur miktarı | SPd,P | kg/gün | 285 | 285 | 381 | 381 |
| Toplam Çamur Miktarı | SPd | kg/gün | 5,328 | 4,786 | 7,104 | 6,381 |
| Biyolojik Reaktörde gerekli olan askıda katı miktarı | MSS,AT |  | 42,623 | 38,288 | 56,830 | 51,050 |
| Geri Devir Oranı | RS |  | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| Geri Devir Çamur Miktarı | QR | m3/sa | 1,272 | 1,272 | 1,730 | 1,730 |
| Çamur Hacim İndeksi | SVI | l/kg | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Son Çökeltme Koyulaşma Süresi | t Th | saat | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Havuz Taban Çamur konsantrasyonu | SSBS | kg/m3 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |
| Sıyırmalı sistemler için SSRS ~ 0.7·SSBS | SSRS/SSBS |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Geri Devir Çamur konsantrasyonu | SSRS | kg/m3 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | 8.82 |
| Havalandırma Tankındaki askıda Katı Madde konsantrasyonu | SSAT | kg/m3 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 |
| Toplam Tank Hacmi (hesaplanan) | VAT | m3 | 11,277 | 10,130 | 15,035 | 13,506 |
| Toplam Tank Hacmi (seçilen) | VAT | m3 | 11,700 | 11,700 | 15,600 | 15,600 |
| Tank Adedi |  | adet | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Denitrifikasyon Hacmi | VDN | m3 | 5,850 | 5,850 | 7,800 | 7,800 |
| Nitrifikasyon Hacmi | VN | m3 | 5,850 | 5,850 | 7,800 | 7,800 |

Tablo 40 Mevcut Havalandırma Tankı Boyutları

| Parametre | Birim | Değer |
| --- | --- | --- |
| Havuz Derinliği | m | 6.0 |
| Su derinliği | m | 5.4 |
| Havuz Boyu | m | 48.0 |
| Havuz Eni | m | 12.0 |
| Havuz iç yönlendirme perdesi genişliği | m | 0.30 |
| Orta perde genişliği | m | 0.30 |
| Havuz Alanı | m2 | 683 |
| Havuz Hacmi | m3 | 3,689 |
| 2039 Hedef Yılı Toplam Havalandırma Tankı Hacmi (3 tank) | m3 | 11,068 |
| 2054 Hedef Yılı Toplam Havalandırma Tankı Hacmi (4 tank) | m3 | 14,758 |

Tablo 38 ile yapılan hesaplamalar sonucu belirlenen çamur miktarı ile mevcut durumda 2 adet olan havalandırma tanklarına ilaveten Aşama 2 de bir adet ve Aşama 3’de 1 adet aynı boyutlarda havalandırma tankları yapılması durumunda çamur yaşı, tank hacimsel yükü ve  substrat biyokütle oranı kontrolü yapılmıştır ve aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Havalandırma tankı tasarım boyutları boyutlandırmanın kontrolü aşağıdaki tabloda verilmektedir

Tablo 41 Havalandırma Tankı Boyut Tahkiki

| Parametre | Birim | 2039 |  | 2054 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | İşletme Modu |  | İşletme Modu |  |
|  |  | Kış | Yaz | Kış | Yaz |
| Tank Adedi | adet | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Birim Hacim-Seçilen | m3 | 3,689 | 3,689 | 3,689 | 3,689 |
| Toplam Hacim-Seçilen | m3 | 11,068 | 11,068 | 14,758 | 14,758 |
| Biyolojik Reaktörde gerekli olan askıda katı miktarı- MSS,AT | kg | 41,836 | 41,836 | 55,781 | 55,781 |
| Seçilen hacimde-Çamur Yaşı | gün | 7.85 | 8.74 | 7.85 | 8.74 |
| Bekleme Süresi | saat | 8.69 | 8.69 | 9.19 | 9.19 |
| VSS/TSS |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Substrat biyokütle oranı- F/M | kg BOİ5/kg MLVSS.gün | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.39 |
| Hacimsel Yük | kg BOI5/m3.gün | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |

### Havalandırma Tankı Havalandırma Hesabı

Tablo 42 Havalandırma Tankı Blower Taraım Hesapları

| Parametre |  | Birim | 2039 | 2054 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atıksu Sıcaklığı |  |  | 25 | 25 |
| FT (Sıcaklık Faktörü)= 1.072 (T-15) |  |  | 2.00 | 2.00 |
| Rakım | m | m | 250 | 250 |
| BOI5 Kirlilik Yükü | LBOD | kg/gün | 4,365 | 5,820 |
| Ortalama kuru hava debisi | QAVG | m3/gün | 17,460 | 23,280 |
| Çamur yaşı |  | gün | 8.74 | 8.74 |
| Karbon Giderimi İçin Gerekli Olan Oksijen | OUd,C | kg O2/gün | 5,328 | 7,104 |
| Azot Giderimi İçin Gerekli Olan Oksijen | OUd,N | kg O2/gün | 3,679 | 4,905 |
| Denitrikasyondan kaynaklanan oksijen ihtiyacı azalması) | Oud,D | kg O2/gün | 2,076 | 2,768 |
| Karbon giderimi için pik faktörü (ATV DVWK-A131E Tablo 8) | fC |  | 1.20 | 1.20 |
| Azot giderimi için pik faktörü (ATV DVWK-A131E Tablo 8) | fN |  | 2.00 | 2.00 |
| Maksimum saatlik oksijen ihtiyacı-C giderimi | OUhC | kgQ2/sa | 316 | 421 |
| Maksimum saatlik oksijen ihtiyacı-N giderimi | OUhN | kgQ2/sa | 442 | 589 |
| Maksimum saatlik oksijen ihtiyacı | OUh | kgQ2/sa | 442 | 589 |
| AOR |  | kgQ2/gün | 10,609 | 14,146 |
| Yüzey Gerilim Faktörü | α = 1 - 0,16 x (SSAT/1000)2/3 | α | 0.61 | 0.61 |
| Sıcaklık Düzeltmesi İle Yüzey Gerilim Faktörü | α'' = α x 1,024 (tD-20) | α'' | 0.69 | 0.69 |
| Tuzluluk Faktörü | (β) | (β) | 0.95 | 0.95 |
| Difüzör Tıkanma Katsayısı | F | F | 0.90 | 0.90 |
| Difüzör Derinliği | H = (h-0,25) / (cos24 x 3,14 / 180) | (H); m | 5.15 | 5.15 |
| Suyun spesifik ağırlığı @ 25 °C | ρ | (ρ); kN/m³ | 9.78 | 9.78 |
| Atmosferik Basınç | Patm | (Patm); kPas | 101.33 | 101.33 |
| Havanın Mol Ağırlığı | M | (M); kg/kgmol | 28.97 | 28.97 |
| İdeal Gaz Sabiti | R | ( R ); J/mole °K | 8,314.00 | 8,314.00 |
| Oksijen Doygunluk Konsantrasyonu | tD²; 25 OC | (tD2); mg/lt | 8.24 | 8.24 |
| Verilen Rakımdaki Basıncın Atmosferik Basınca Oranı | Pa/Pb = e[(g x M x alt)/(R x (273,15+T))]; 45ºC | (Pa/Pb) | 0.97 | 0.97 |
| Verilen Rakımdaki Atmosferik Basınç | Patm,H = (Pa/Pb) x (Patm/ρ) | (Patm,H); m | 10.07 | 10.07 |
| H Derinliğindeki Atmosfer Basıncı | PD = Patm,H + H | (PD); m | 15.22 | 15.22 |
| Verilen Rakımdaki ve Sıcaklıktaki O2 Doygunluk Kons. | CS,Talt = tD² x (Pa/Pb) | (CS,Talt); mg/lt | 8.00 | 8.00 |
| Difüzör Derinliğindeki O2 Doygunluk Kons. | CS,T,H = CS,Talt x PD / 10 ≥ 14,99 ise = 14,99 | (CS,T,H); mg/lt | 12.18 | 12.18 |
| Tanktan Ayrılan O2 Konsantrasyonu | Ot = %18 - 20 | (Ot); mg/lt | 20.00 | 20.00 |
| Dizayn Sıcaklığı ve Verilen Rakımdaki Ortalama O2 Doygunluk Konsantrasyonu | CT,H,avg = Cs,Talt x (1/2) x (Pd/Patm,H + Ot/21) | (CT,H,avg); mg/lt | 10.10 | 10.10 |
| Oksijen Doygunluk Konsantrasyonu | CS,25 | mg/lt | 8.11 | 8.11 |
| Havalandırma Havuzundaki Çözünmüş Oksijen Konsantrasyonu | DO | mg/lt | 2.00 | 2.00 |
| Standart Oksijen Tansfer Oranı | SOR | kgQ2/gün | 18,843 | 25,124 |
|  |  | kgQ2/sa | 785 | 1,047 |
| Specific st.Oksijen Transfer verimliliği | SSOTE | 10-30 | 15.00 | 15.00 |
| Standard Oksijen Transfer verimliliği | SOTE | g/Nm3 | 77.25 | 77.25 |
| Havanın yoğunluğu | Pa | kg/m³ | 1.15 | 1.15 |
| Havadaki Oksijen Miktarı | Qair | kgO2/m³ | 0.27 | 0.27 |
| Boyutlandırmaya Esas Hava İhtiyacı | AR | Nm³/h | 10,163 | 13,551 |

Tablo 43 Havalandırma Tankı Blower Özellikleri

| Parametre | Birim | 2039 | 2054 |
| --- | --- | --- | --- |
| Boyutlandırmaya Esas Hava İhtiyacı | Nm³/h | 10,163 | 13,551 |
| Seçilen Blower Sayısı | adet | 3.00 | 4.00 |
| Blower Kapasitesi | Nm³/h | 3,388 | 3,388 |
| Seçilen Blower Kapasitesi | Nm³/h | 3,500 | 3,500 |
| Çalışma süresi | sa | 23.23 | 23.23 |
| Dh = Hava dağıtım sistemindeki yük kaybı (Blower ve borularda oluşacak kayıp) | m | 1 | 1 |
| h = Motor ve blower verimi (%70 kabul edilmiştir.) | % | 0.7 | 0.7 |
| Difüzör verimi | m3 air/hr | 4.00 | 4.00 |
| Bir tanktaki diffüzör adedi | adet | 850 | 848 |
| Toplam Diffüzör Adedi | adet | 2,550 | 3,390 |

## EK-1.7 Son Çökeltme Tankları

Kapasite artışı için gerekli olacak son çökeltme tank boyutları, ATV DVWK-A131E referans alınarak yapılmıştır.

Tablo 44 Son Çökeltme Tankı Boyut Tasarımı

| Parametre | Birim | 2039 | 2054 |
| --- | --- | --- | --- |
| Son Çökeltme Tankı tasarım Debisi- QWWF | m3/hr | 1,697 | 2,307 |
| Havalandırma Tankındaki askıda Katı Madde konsantrasyonu- MLSS | kg/m3 | 3,780 | 3,780 |
| Geri Devir Oranı-R |  | 0.75 | 0.75 |
| Tank Adedi | Adet | 3.00 | 4.00 |
| Süre | hr | 2.00 | 2.00 |
| Son çökeltme tanklarının dip çamurundaki askıda katı madde konsantrasyonu - SSBS | kg/m3 | 12.60 | 12.60 |
| Çamur Hacim Endeksi- SVI |  | 100 | 100 |
| Seyreltilmiş çamur hacmi- DSV |  | 378 | 378 |
| Hidrolik yüzey yükü (seçilen)- qA | m/h | 1.40 | 1.40 |
| Gerekli birim yüzey alanı-A | m2 | 404 | 412 |
| Tank Çapı (hesaplanan) | m | 22.68 | 22.90 |
| Deflektör çapı | m | 2.30 | 2.30 |
| Tank Çapı (seçilen) | m | 23.00 | 23.00 |
| Birim alanı- A eff | m2 | 411 | 411 |
| Her bir tank hacmi | m3 | 1,990 | 1,990 |
| Toplam hacim | m3 | 5,970 | 7,960 |
| Hidrolik yüzey yükü (kontrol) < 1.60 (ref syf 42) | m/h | 1.38 | 1.40 |
| Çamur Yüzey Yükü (Kontrol) < 600 (ref syf 42) | l/(m2·h) | 520.12 | 530.47 |

Tablo 45 Son Çökeltme Tankı Boyutları

| Parametre | Birim | 2039 | 2054 |
| --- | --- | --- | --- |
| Temiz su bölgesi derinliği | m | 0.50 | 0.50 |
| Ayırma Bölgesi yüksekliği | m | 1.97 | 1.97 |
| Depolama bölgesi yüksekliği | m | 0.82 | 0.82 |
| Yoğunlaştırma bölgesi yüksekliği | m | 1.47 | 1.47 |
| 2/3 çapta yükseklik | m | 4.76 | 4.76 |
| Taban Eğimi-1/12 | % | 8.3% | 8.3% |
| Yan duvar yüksekliği | m | 4.12 | 4.12 |

## EK-1.8 Geri Devir ve Fazla Çamur Pompa İstasyonu

Son çökeltme tanklarından alınan çamur gravite ile geri devir ve fazla çamur pompa istasyonuna gönderilir. Bu pompa istasyonundan gelen geri devir çamuru, anaerobik biyofosfor tanklarının girişine pompalanır.

Havalandırma ve çökeltme havuzlarının proses hesaplarında; yağışlı hava debisinin (Qmax) %75’i oranında geri devir debisinin alınması, geri devir pompa kapasitelerinin ise aynı debinin %100’ü oranında olacak şekilde seçilmesi önerilmektedir (ATV DVWK-A131E, Madde 6.4). Bu durumun en olumsuz koşulları sağlaması sebebi ile maksimum debinin %100 geri devrettirileceği kabul edilerek pompa kapasiteleri belirlenmiştir.

Tablo 46 Geri Devir Çamur İhtiyacı ve Pompa Boyutlandırma Hesapları

| Parametre | Birim | 2039 | 2054 |
| --- | --- | --- | --- |
| Geri Devir Çamur Miktarı, QWWF | m3/h | 1,697 | 2,307 |
| Pompa Sayısı | Nos | 2+1 | 3+1 |
| Pompa Kapasitesi | m3/h | 848.25 | 769.00 |
| Seçilen Kapasite | m3/h | 900 | 900 |
| Çalışma Süresi | saat/gün | 24 | 24 |

AAT’de oluşan çamurlar fazla çamur pompaları vasıtasıyla, ham çamur depolama tankına alınacaktır. Dekantöre çamur beslemesi için dekantör besleme pompaları kullanılacaktır. Pompalar çamur susuzlaştırma ekipmanları ile eş zamanlı olarak çalışacaktır. Dolayısı ile kapasiteleri ile de uyumlu olacaktır.

Sistemden uzaklaştırılacak fazla çamur EK-1.6'da hesaplanmıştır. Fazla çamur pompaları frekans kontrollüdür. Buna göre fazla çamur pompası hesaplamaları aşağıda verilmiştir.

Tablo 47 Fazla Çamur İhtiyacı ve Pompa Boyutlandırma Hesapları

| Parametre | Birim | 2039 | 2054 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fazla Çamur, Px. | kg/gün | 5,328 | 7,104 |
| Geri Devir Çamur konsantrasyonu | kg/m3 | 8.82 | 8.82 |
| Fazla çamur miktarı, px. | m3/saat | 37.8 | 50.3 |
| Pompa Sayısı | Nos | 3+1 | 4+1 |
| Hesaplanan Kapasite | m3/saat | 12,59 | 12,59 |
| Seçilen Kapasite | m3/saat | 1000 | 1000 |
| Günlük Çalışma Süresi | saat/gün | 6.04 | 8.05 |

Kaynak: Danışmanların Hesaplamaları

## EK-1.9 Çamur Susuzlaştırma Ünitesi

Çamur susuzlaştırma ünitesi ekipman tasarım hesapları aşağıda verilmiştir.

Tablo 48 Santrifüj dekantör boyutlandırma

| Parametre | Birim | 2039 | 2054 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fazla çamur miktarı (Ref Tablo 38) | kg/gün | 5,328 | 7,104 |
| Dekantör çamur girişi DS içeriği (Ref Tablo 38) | kg/m3 | 8.82 | 8.82 |
| Dekantör çamur girişi | m3/gün | 604.1 | 805.5 |
| İşletme süresi | saat/gün | 8 | 8 |
| Saatlik çamur miktarı | m3/saat | 75.5 | 100.7 |
| Çalışan dekantör sayısı | Adet | 1+1 | 1+1 |
| Seçilen dekantör kapasitesi | m3/saat | 75.5 | 100.7 |
| Seçilen birim kapasitesi | m3/saat | 100.0 | 100.0 |
| Seçilen birim kapasitesi | kg/saat | 665.98 | 887.97 |
| Atık su çamuru DS içeriği | kg/m3 | 220 | 220 |
| Çamur atık suyu | m3/gün | 24 | 32 |
| Çalışma süresi (seçilen dekantör kapasitesine göre hesaplanan) | saat/gün | 6.04 | 8.05 |

Kaynak: Danışmanların Hesaplamaları

### Polielektrolit gereksinimi

Çamur, yoğunlaştırma ve susuzlaştırma kapasitesini artırmak için santrifüj dekantörlerine girmeden önce susuzlaştırma binasında polielektrolit ile karıştırılır. Polielektrolit hazırlama ünitesi ve pompalar, maksimum polielektrolit gereksinimine göre seçilir. Maksimum polielektrolit ihtiyacı, susuzlaştırma için 6 gr/kg susuzlaştırılmış çamur (%5'lik çözelti) bazında hesaplanır.

Tablo 49 Susuzlaştırma için gerekli Polielektrolit Hesabı

| Parametre | Birim | Yoğunlaştırma | Susuzlaştırma |
| --- | --- | --- | --- |
| İşlenecek çamur | m3/saat | 75.51 | 100.68 |
|  | kg/saat | 666 | 888 |
| Polielektrolit (gerekli) | gr/kg | 6 | 6 |
| Polielektrolit gereksinimi (kuru) | kg/saat | 4.00 | 5.33 |
| Çözelti konsantrasyonu | % | 0.50% | 0.50% |
| Polielectrolite gereksinimi (çözüm) | m3/saat | 0.80 | 1.07 |
|  | lt/saat | 799 | 1,066 |
| Polielektrolit Hazırlama ünitesi sayısı | Adet | 1 | 1 |
| Her birimin hesaplanan kapasitesi | lt/saat | 799 | 1,066 |
| Her Birimin Seçilen Kapasitesi | lt/saat | 1000 | 1000 |
| Polielectrolite gereksinimi (kuru) | kg/gün | 31.97 | 42.62 |
| Saatlik PE çözeltisi tüketimi | m3/saat | 1.00 | 1.00 |
| PE pompa sayısı | Adet | 1.00 | 1.00 |
| Gerekli PE dozaj pompası kapasitesi | m3/saat | 1.00 | 1.00 |

## EK-1.10 Çamur Kurutma Ünitesi

Yaklaşık %22 DS içeriğine kadar susuzlaştırılan çamur, tesisten uzaklaştırılmadan önce güneş tipi kurutucularda %80 DS içeriğine kadar kurutulacaktır.

Kurutma ünitesinin boyutlandırılması aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 50 Çamur Kurutma Ünitesi Tasarım Hesapları

| Parametre | Birim | 2039 | 2054 |
| --- | --- | --- | --- |
| Giriş Çamuru Akışı - Günlük | kg/gün | 5,328 | 7,104 |
| Çalışma süresi | saat/gün | 24 | 24 |
| DS girişi | kg/saat | 221.99 | 295.99 |
| DS İçeriğini Besleyin | % | 22% | 22% |
| Susuzlaştırılmış Çamur Miktarı | m3/saat | 1.01 | 1.35 |
| Sludge DS İçeriği - Çıkış | % | 80% | 80% |
| Kurumuş Çamur Miktarı | m3/saat | 0.28 | 0.37 |
| Buharlaştırılacak su | m3/saat | 0.73 | 0.98 |
|  | kg/saat | 731.57 | 975.42 |
| Suyun buharlaşması için gerekli enerji | kj/saat | 1,916,702 | 2,555,602 |
|  | kWh/saat | 532.42 | 709.89 |
|  | kWh/gün | 12,778 | 17,037 |
| Çıkış miktarı | m3/gün | 6.66 | 8.88 |

Güneş enerjisiyle kurutma için gerekli alan aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Aşağıdaki tablolardan da görüleceği gibi 2 aşama arasında kademelendirme ünite boyut optimizayonunu engellediği için solar kurutma ünitesi Aşama 3’e göre inşaa edilecektir.

Tablo 51 Çamur Kurutma Ünitesi Boyutları

| Parametre | Birim | 2032 | 2047 |
| --- | --- | --- | --- |
| Günlük Çamur Miktarı-Giriş | m3/gün | 24.22 | 32.29 |
| Günlük Çamur Miktarı-Çıkış | m3/gün | 6.66 | 8.88 |
| Buharlaştırılacak su miktarı | m3/gün | 17.56 | 23.41 |
|  | YILLIK | 6,408.51 | 8,544.68 |
| Erbaa'da bir yıl boyunca ortalama ısı radyasyonu | kg/m2/yıl | 1,521.56 | 1,521.56 |
| Güneş enerjisiyle kurutma alanı ihtiyacı | m2 | 4,212 | 5,616 |
| Havalandırma için enerji gereksinimi | W / m2 | 3.00 | 3.00 |
| Havalandırma enerji ihtiyacı | kWh/yıl | 12,635 | 16,847 |

Tablo 52 Çamur Kurutma Ünitesi Boyutları

| Parametre | Birim | 2039 | 2054 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerekli Alan | m2 | 4,212 | 5,616 |
| Hat sayısı | Adet | 3 | 4 |
| Hat başına alan | m2 | 1,404 | 1,404 |
| Hat başına seçilen alan | m2 | 1596 | 1596 |
| Hat genişliği | m | 12 | 12 |
| Hat uzunluğu | m | 133 | 133 |
| Çamur yükleme ve boşaltma için boş alan | m | 8 | 8 |
| Toplam uzunluk | m | 140 | 140 |
| Sera genişliği | m | 36 | 48 |

# EK 2 Atıksu Arıtma Tesisi Hidrolik Hesapları

Atıksu arıtma tesisi hidrolik hesapları aşağıda verilen debilere uygun olarak yapılmıştır.

|  | Birim | 2024 | 2039 | 2054 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimum (Q37) | m3/sa | 252 | 350 | 435 |
| Günlük Ortalama (Q24) | m3/sa | 485 | 728 | 970 |
| Tasarım Debisi (Q16) | m3/sa | 871 | 1,373 | 1,905 |
| Maksimum (Q12) | m3/sa | 1,105 | 1,697 | 2,307 |

Hidrolik hesaplar tesisin üç aşamasının da tahkiki olması nedeni ile 2024 yılı (Aşama 1) maksimum debi, 2039 yılı (Aşama 2) minimum ve maksimum debi, 2054 (Aşama 3) yılı maksimum dedi ve 1 ünite devre dışı olduğunda 2054 yılı maksimum debiye göre yapılmıştır.

| Tahkik debileri | m3/s |
| --- | --- |
| QWWF 2024 | 0.307 |
| QMIN 2039 | 0.097 |
| QWWF 2039 | 0.471 |
| QWWF 2054 | 0.641 |
| QWWF' 2054 | 0.641 |

Hidrolik hesaplar sonucu, yapı içerisindeki maksimum su kotları, savak kotları, yapı üst kotlarının yanısıra giriş terfi ihtiyacı belirlenmiştir. Erba AAT Kapasite Artırma projesi kapsamında, yukarıdaki bölümlerde belirtildiği gibi mevcut son çökeltme tankları korunacaktır. Dolayısı ile işletmede olan tesisin çalışan son çökeltme tankı savak kotu tesisin hidrolik hesapları için esas alınmıştr.

Hesaplar aşağıdaki veriler esas alınarak yapılmıştır.

- Giriş boru kotu ve boru içindeki su seviyesi,

- Mevcut son çökeltme tankı savak kotu

Dolayısı ile hesaplar giriş yapısı ile giriş pompa istasyonu ve deşarj noktası ile giriş pompa istasyonu arasında yapılarak giriş terfi ihtiyacı belirlenmiştir. Aşağıdaki bölümlerde hesaplar bu sıra ile verilmiştir.

Yük kayıpları bileşen özelinde aşağıdaki şekilde yapılmıştır.

- İnce ve Kaba ızgaralarda yapı boyutlandırma hesaplarında verilen yük kayıpları

- Yapılarda savaklarda gerçekleşen yersel yük kaybı,

- İki yapı arasında borudaki sürekli yük kaybı ve boru üstündeki dirsek, ani genişleme, ani daralma ve debimetre gibi bileşenlerden kaynaklı yersel yük kaybı toplamı.

Hesaplar aşağıdaki bölümlerde detaylı olarak verilmektedir.

## EK-2.1 Giriş, Kaba Izgara ve İnce Izgaralar Hidrolik Hesapları

Giriş, kaba ızgara ve ince ızgaralar hidrolik hesapları aşağıda verilmektedir.

Giriş boru Çapı : 800 PE ve giriş taban kodu: 227,50 m’dir

Tablo 53 Giriş, Kaba Izgara ve İnce Izgaralar Hidrolik Hesapları

| Açıklama | Birim | 2024 | 2039 | 2039 | 2054 | 2054 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | QWWF | Qmin | QWWF | QWWF | QWWF' |
| Giriş Borusu taban kotu | m | 227.50 | 227.50 | 227.50 | 227.50 | 227.50 |
| Kaba ızgara girişi taban seviyesi | m | 227.40 | 227.40 | 227.40 | 227.40 | 227.40 |
| Kaba ızgara suyu yüksekliği (Tablo 22 ve 23) | m | 0.28 | 0.10 | 0.38 | 0.48 | 0.48 |
| Kaba ızgara girişindeki su seviyesi | m | 227.68 | 227.50 | 227.78 | 227.88 | 227.88 |
| Kaba ızgara yük kaybı (Tablo 22 ve 23) | m | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| Kaba ızgara çıkışındaki su seviyesi | m | 227.64 | 227.48 | 227.74 | 227.84 | 227.83 |
| Giriş ve çıkış arasındaki kaba ızgara taban seviyesi farkı | m | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Kaba ızgara çıkışı taban seviyesi | m | 227.05 | 227.05 | 227.05 | 227.05 | 227.05 |
| İnce ızgara girişindeki su seviyesi | m | 227.64 | 227.48 | 227.74 | 227.84 | 227.83 |
| İnce ızgara giriş taban seviyesi | m | 227.05 | 227.05 | 227.05 | 227.05 | 227.05 |
| İnce ızgara yük kaybı (Tablo 27 ve 28) | m | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| İnce ızgara çıkışındaki su seviyesi | m | 227.59 | 227.43 | 227.62 | 227.71 | 227.68 |
| İnce ızgara çıkışı taban seviyesi | m | 227.05 | 227.05 | 227.05 | 227.05 | 227.05 |

## EK 2.2 Son Çökeltme Toplama Yapısı ile Deşarj Noktası Arası Yük Kaybı (Debimetre dahil)

Son çökeltme tankı debi toplama yapısından deşarj noktasına kadar olan boru çapı 800 mm’dir. Boruya ait özellikler aşağıda verilmektedir.

| Boru Çapı | mm PE | 800 |
| --- | --- | --- |
| Boru Duvar Kalınlığı | mm | 29.0 |
| Boru İç çapı | m | 0.771 |
| Boru Uzunluğu | m | 414 |

Boru hattı boyunca yersel yük kaybı elemanları aşağıdaki tabloda verilmektedir.

| Yersel yük kaybı elemanları | K | Adet | Toplam K |
| --- | --- | --- | --- |
| Ani daralma | 0.50 | 1 | 0.50 |
| Ani genişleme | 1.00 | 1 | 1.00 |
| 90° dirsek | 0.29 | 4 | 1.16 |
| Kelebek vana | 0.30 | 1 | 0.30 |
| Sökme takma parçası | 0.12 | 1 | 0.12 |
| Debimetre | 1.50 | 1 | 1.50 |
| Çek vana | 2.50 | 1 | 2.50 |
| Toplam |  |  | 7.08 |

Boru hattı boyunca yersel ve sürekli yük kayıp hesapları aşağıda verilmektedir.

Yersel yük kayıpları aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır.

Sürekli yük kayıpları için aşağıdaki formül kullanılmaktadır.

hcont= Q/(0.279*C*D2.63))(1/0.54)

C= 140 HDPE borular için

D= Boru çapı

|  | Toplam Debi | Boru sayısı | Hat debisi | Boru özellikleri |  | Hız | Hidrolik Eğim J | hsürekli | K | Yersel Kayıp hY | Toplam Kayıp hTOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | İç çap | Uzunluk |  |  | (JxL) |  |  |  |
|  | m3/sn | adet | m3/sn | m | m | m/sn | m/m | m | - | m | m |
| QWWF 2024 | 0.307 | 1 | 0.307 | 0.771 | 414.00 | 0.66 | 0.00045 | 0.186 | 7.08 | 0.156 | 0.342 |
| QMIN 2039 | 0.097 | 1 | 0.097 | 0.771 | 414.00 | 0.21 | 0.00005 | 0.022 | 7.08 | 0.016 | 0.038 |
| QWWF 2039 | 0.471 | 1 | 0.471 | 0.771 | 414.00 | 1.01 | 0.00099 | 0.411 | 7.08 | 0.368 | 0.780 |
| QWWF 2054 | 0.641 | 1 | 0.641 | 0.771 | 414.00 | 1.37 | 0.00176 | 0.727 | 7.08 | 0.681 | 1.408 |
| QWWF' 2054 | 0.641 | 1 | 0.641 | 0.771 | 414.00 | 1.37 | 0.00176 | 0.727 | 7.08 | 0.681 | 1.408 |

| Açıklama | Birim | 2024 | 2039 | 2039 | 2054 | 2054 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | QWWF | Qmin | QWWF | QWWF | QWWF' |
| Deşarj noktasında maksimum su kotu | m | 232.29 | 232.29 | 232.29 | 232.29 | 232.29 |
| Son çökeltme toplama yapısı ile deşarj noktası arasındaki yük kaybı | m | 0.34 | 0.04 | 0.78 | 1.41 | 1.41 |
| Son çökeltme toplama yapısında maksimum su kotu | m | 232.63 | 232.33 | 233.07 | 233.70 | 233.70 |

## EK-2.3 Son Çökeltme Tankı Toplama Yapısı Çıkış Savağı Yük Kaybı

Hidrolik hesaplamalar proses hesaplarında belirlenen aşağıdaki yapı sayısına göre yapılmıştır:

Aşama 1: 2 adet Son Çökeltme Tankı

Aşama 2: 3 adet Son Çökeltme Tankı

Aşama 3: 4 adet Son Çökeltme Tankı

Savak Uzunluğu= 1.5 m

Yersel savak yük kayıpları hesapları için aşağıdaki formül kullanılmaktadır.

|  | Toplam Debi | Savak Sayısı | Savak Uzunluğu | Toplam Savak Uzunluğu | Yük Kaybı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/sn | Adet | m | m | m |
| QWWF 2024 | 0.307 | 2 | 1.5 | 3.0 | 0.15 |
| QMIN 2039 | 0.097 | 3 | 1.5 | 4.5 | 0.05 |
| QWWF 2039 | 0.471 | 3 | 1.5 | 4.5 | 0.16 |
| QWWF 2054 | 0.641 | 4 | 1.5 | 6.0 | 0.16 |
| QWWF' 2054 | 0.641 | 3 | 1.5 | 4.5 | 0.18 |

| Açıklama | Birim | 2024 | 2039 | 2039 | 2054 | 2054 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | QWWF | Qmin | QWWF | QWWF | QWWF' |
| Son çökeltme tankı toplama yapısı çıkış maksimum su kotu | m | 232.63 | 232.33 | 233.07 | 233.70 | 233.70 |
| Çıkış savak yüksekliği | m | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Tank çıkış su kotu | m | 232.73 | 232.43 | 233.17 | 233.80 | 233.80 |
| Son çökeltme tankı toplama yapısı çıkış savağı yük Kaybı | m | 0.15 | 0.05 | 0.16 | 0.16 | 0.18 |
| Son çökeltme tankı toplama yapısı giriş maksimum su kotu | m | 232.88 | 232.48 | 233.33 | 233.96 | 233.98 |

## EK-2.4 Son Çökeltme Tankı ile Son Çökeltme Tankı Toplama Yapısı Arası Yük Kaybı

Her bir son çökeltme tankından son çökeltme tankı toplama yapısına kadar olan borunun çapı 600 mm’dir. Boruya ait özellikler aşağıda verilmektedir.

| Boru Çapı | mm PE | 600 |
| --- | --- | --- |
| Boru Duvar Kalınlığı | mm | 20.3 |
| Boru İç çapı | m | 0.580 |
| Boru Uzunluğu | m | 15 |

Boru hattı boyunca yersel yük kaybı elemanları aşağıdaki tabloda verilmektedir.

| Yersel yük kaybı elemanları | K | Adet | Toplam K |
| --- | --- | --- | --- |
| Ani daralma | 0.50 | 1 | 0.50 |
| Ani genişleme | 1.00 | 1 | 1.00 |
| 90° dirsek | 0.29 | 3 | 0.87 |
| Toplam |  |  | 2.37 |

Boru hattı boyunca yersel ve sürekli yük kayıp hesapları aşağıda verilmektedir.

Yersel yük kayıpları aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır.

Sürekli yük kayıpları için aşağıdaki formül kullanılmaktadır.

hcont= Q/(0.279*C*D2.63))(1/0.54)

C= 140 HDPE borular için

D= Boru çapı

|  | Toplam Debi | Boru sayısı | Hat debisi | Boru özellikleri |  | Hız (m/sec) | Hidrolik Eğim J | hsürekli | K | Yersel Kayıp hY | Toplam Kayıp hTOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | İç çap | Uzunluk |  |  | (JxL) |  |  |  |
|  | m3/sn | adet | m3/sn | m | m | m/sn | m/m | m | - | m | m |
| QWWF 2024 | 0.307 | 2.0 | 0.153 | 0.580 | 15.00 | 0.58 | 0.00050 | 0.007 | 2.37 | 0.041 | 0.048 |
| QMIN 2039 | 0.097 | 3.0 | 0.032 | 0.580 | 15.00 | 0.12 | 0.00003 | 0.000 | 2.37 | 0.002 | 0.002 |
| QWWF 2039 | 0.471 | 3.0 | 0.157 | 0.580 | 15.00 | 0.60 | 0.00052 | 0.008 | 2.37 | 0.043 | 0.051 |
| QWWF 2054 | 0.641 | 4.0 | 0.160 | 0.580 | 15.00 | 0.61 | 0.00054 | 0.008 | 2.37 | 0.045 | 0.053 |
| QWWF' 2054 | 0.641 | 3.0 | 0.214 | 0.580 | 15.00 | 0.81 | 0.00092 | 0.014 | 2.37 | 0.079 | 0.093 |

| Açıklama | Birim | 2024 | 2039 | 2039 | 2054 | 2054 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | QWWF | Qmin | QWWF | QWWF | QWWF' |
| Son çökeltme tankı toplama yapısı giriş maksimum su kotu | m | 232.88 | 232.48 | 233.33 | 233.96 | 233.98 |
| Son çökeltme tankı ile son çökeltme tankı toplama yapısı arası yük kaybı | m | 0.05 | 0.002 | 0.05 | 0.05 | 0.09 |
| Son çökeltme tankı çıkış su kotu | m | 232.93 | 232.48 | 233.38 | 234.01 | 234.07 |

## EK-2.5 Son Çökeltme Tankı Yük Kaybı

Son çökeltme tankı ve savak özellikleri aşağıdaki tabloda verilmektedir.

| V Çentikli Savak Değişkenleri | Birim | Ölçü |
| --- | --- | --- |
| Tank çapı | m | 23.00 |
| Tank Sayısı | nos | 3.00 |
| Savaklar arası mesafe | m | 0.15 |
| Savak uzunluğu | m | 72.26 |
| Savak sayısı | Nos | 481 |
| Toplam savak sayısı | Nos | 481 |
| Yarım savak uzunluğu | m | 36.13 |
| Savak genişliği | m | 0.50 |
| Savak eğimi | 1/ | 250 |
| Savakta giriş ve çıkış arasındaki yükseklik |  | 0.145 |
| Min savak yüksekliği | m | 0.10 |

Son Çökeltme tankı savak yükü

Çökeltme havuzu çıkışında 90º dik üçgen savaklar kullanılacaktır.

Savak tepe genişliği	: 10 cm

Savak yüksekliği	: 5 cm

Savak açısı	: 450

Savak eksenleri arası mesafe, X = 15 cm

Savak diş sayısı= L / X =482

Savakta meydana gelecek su yükseklikleri;

q = 1.39 x h2.50

h  = (q / 1.39)1/2.50 olacaktır.

q = Bir savak dişinden geçen debi (m³/sn)

h = Savak su yüksekliği (m)

|  | Toplam Debi | Ünite Sayısı | Hat debisi | Savak diş sayısı | Bir savak dişinden geçen debi | Savak Yükü |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/sn | Adet | m3/sec | Adet | m3/sn | m |
| QWWF 2024 | 0.307 | 2.0 | 0.153 | 481 | 0.00032 | 0.035 |
| QMIN 2039 | 0.097 | 3.0 | 0.032 | 481 | 0.00007 | 0.019 |
| QWWF 2039 | 0.471 | 3.0 | 0.157 | 481 | 0.00033 | 0.035 |
| QWWF 2054 | 0.641 | 4.0 | 0.160 | 481 | 0.00033 | 0.036 |
| QWWF' 2054 | 0.641 | 3.0 | 0.214 | 481 | 0.00044 | 0.040 |

Çıkış savağındaki kritik su yüksekliği aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır.

dc = [Q² / (b² x g)]1/3

|  | Toplam Debi | Ünite Sayısı | Hat debisi | Savak Genişliği | Çıkış savağındaki kritik su yüksekliği |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/sn | Adet | m3/sn | m | m |
| QWWF 2024 | 0.307 | 2.0 | 0.153 | 0.50 | 0.21 |
| QMIN 2039 | 0.097 | 3.0 | 0.032 | 0.50 | 0.08 |
| QWWF 2039 | 0.471 | 3.0 | 0.157 | 0.50 | 0.22 |
| QWWF 2054 | 0.641 | 4.0 | 0.160 | 0.50 | 0.22 |
| QWWF' 2054 | 0.641 | 3.0 | 0.214 | 0.50 | 0.26 |

| Açıklama | Birim | 2024 | 2039 | 2039 | 2054 | 2054 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | QWWF | Qmin | QWWF | QWWF | QWWF' |
| Son çökeltme tankı çıkış su kotu | m | 232.93 | 232.48 | 233.38 | 234.01 | 234.07 |
| Son çökeltme tankı çıkışı savak tesviye betonu yüksekliği | m | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Son çökeltme tankı savak taban kotu-çıkış | m | 232.88 | 232.43 | 233.33 | 233.96 | 234.02 |
| Savak giriş ve çıkışı arasındaki yükseklik | m | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Son çökeltme tankı savak taban kotu-giriş | m | 233.02 | 232.57 | 233.47 | 234.10 | 234.17 |
| Çıkış savağındaki kritik su yüksekliği | m | 0.21 | 0.08 | 0.22 | 0.22 | 0.26 |
| Son çökeltme tankı savak su seviyesi-giriş | m | 233.24 | 232.65 | 233.69 | 234.32 | 234.43 |
| Çıkış savak yüksekliği | m | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Son çökeltme tankı savak su seviyesi | m | 233.34 | 232.75 | 233.79 | 234.42 | 234.53 |
| Savak tepesinde maksimum su yüksekliği | m | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Son çökeltme çıkışı savak tepe yüksekliği | m | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Son çökeltme tankı maksimum su kotu | m | 233.41 | 232.81 | 233.87 | 234.50 | 234.61 |

Son çökeltme tankı giriş yük kaybı

| Deflektör çapı | m | 2.4 |
| --- | --- | --- |
| Deflektörün çevresi | m | 7.54 |
| Stengel çapı | m | 0.30 |
| Stengel sayısı | Nos | 8 |

∆h = (Q/(CD x A))2 / (2 x g)

|  | Toplam Debi | Ünite Sayısı | Hat debisi | Stengel özellikleri |  | Alan | Cd | Yük kaybı ∆h | Hız |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Alan | Sayı |  |  |  |  |
|  | m3/sn | adet | m3/sn | m² | Adet | m² | m | m | m/sn |
| QWWF 2024 | 0.307 | 2 | 0.153438 | 0.071 | 8.00 | 0.57 | 0.61 | 0.0101 | 0.271 |
| QMIN 2039 | 0.097 | 3 | 0.032432 | 0.071 | 8.00 | 0.57 | 0.61 | 0.0005 | 0.057 |
| QWWF 2039 | 0.471 | 3 | 0.157083 | 0.071 | 8.00 | 0.57 | 0.61 | 0.0106 | 0.278 |
| QWWF 2054 | 0.641 | 4 | 0.160208 | 0.071 | 8.00 | 0.57 | 0.61 | 0.0110 | 0.283 |
| QWWF' 2054 | 0.641 | 3 | 0.213611 | 0.071 | 8.00 | 0.57 | 0.61 | 0.0195 | 0.378 |

| Açıklama | Birim | 2024 | 2039 | 2039 | 2054 | 2054 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | QWWF | Qmin | QWWF | QWWF | QWWF' |
| Son çökeltme tankı maksimum su kotu | m | 233.41 | 232.81 | 233.87 | 234.50 | 234.61 |
| Son çökeltme tankı giriş yük kaybı | m | 0.27 | 0.06 | 0.28 | 0.28 | 0.38 |
| Son çökeltme tankı maksimum giriş su kotu | m | 233.68 | 232.87 | 234.14 | 234.78 | 234.99 |

## EK-2.6 Son Çökeltme Tankı ile Son Çökeltme Dağıtım Yapısı Arası Yük Kaybı

Son çökeltme tankları dağıtım yapısından her bir son çökeltme tankına kadar boru çapı 600 mm’dir. Boruya ait özellikler aşağıda verilmektedir.

| Boru Çapı | mm PE | 600 |
| --- | --- | --- |
| Boru Duvar Kalınlığı | mm | 20.3 |
| Boru İç çapı | m | 0.580 |
| Boru Uzunluğu | m | 27 |

Boru hattı boyunca yersel yük kaybı elemanları aşağıdaki tabloda verilmektedir.

| Yersel yük kaybı elemanları | K | Adet | Toplam K |
| --- | --- | --- | --- |
| Ani daralma | 0.50 | 1 | 0.50 |
| Ani genişleme | 1.00 | 1 | 1.00 |
| 90° dirsek | 0.29 | 4 | 1.16 |
| Toplam |  |  | 2.66 |

Boru hattı boyunca yersel ve sürekli yük kayıp hesapları aşağıda verilmektedir.

Yersel yük kayıpları aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır.

Sürekli yük kayıpları için aşağıdaki formül kullanılmaktadır.

hcont= Q/(0.279*C*D2.63))(1/0.54)

C= 140 HDPE borular için

D= Boru çapı

|  | Toplam Debi | Boru sayısı | Hat debisi | Boru özellikleri |  | Hız (m/sec) | Hidrolik Eğim J | hsürekli | K | Yersel Kayıp hY | Toplam Kayıp hTOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | İç çap | Uzunluk |  |  | (JxL) |  |  |  |
|  | m3/sn | adet | m3/sn | m | m | m/sn | m/m | m | - | m | m |
| QWWF 2024 | 0.307 | 2 | 0.153 | 0.580 | 27.00 | 0.58 | 0.00050 | 0.013 | 0.00 | 0.000 | 0.013 |
| QMIN 2039 | 0.097 | 3 | 0.033 | 0.580 | 27.00 | 0.12 | 0.00003 | 0.001 | 2.66 | 0.002 | 0.003 |
| QWWF 2039 | 0.471 | 3 | 0.163 | 0.580 | 27.00 | 0.60 | 0.00052 | 0.014 | 0.00 | 0.000 | 0.014 |
| QWWF 2054 | 0.641 | 4 | 0.165 | 0.580 | 27.00 | 0.61 | 0.00054 | 0.015 | 2.66 | 0.050 | 0.065 |
| QWWF' 2054 | 0.641 | 3 | 0.220 | 0.580 | 27.00 | 0.81 | 0.00092 | 0.025 | 2.66 | 0.089 | 0.114 |

| Açıklama | Birim | 2024 | 2039 | 2039 | 2054 | 2054 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | QWWF | Qmin | QWWF | QWWF | QWWF' |
| Son çökeltme tankı girişi maksimum su seviyesi | m | 233.68 | 232.87 | 234.14 | 234.78 | 234.99 |
| Son çökeltme tankı ile Son çökeltme dağıtım yapısı arasındaki yük kaybı | m | 0.013 | 0.00 | 0.014 | 0.06 | 0.11 |
| Son çökeltme tankı dağıtım yapısı çıkış maksimum su seviyesi | m | 233.70 | 232.87 | 234.16 | 234.85 | 235.10 |

## EK-2.7 Son Çökeltme Tankı Dağıtım Yapısı Çıkış Savağı Yük Kaybı

Hidrolik hesaplamalar aşağıdaki yapı sayısına göre yapılmıştır:

Aşama 1: 2 adet savak

Aşama 2: 3 adet savak

Aşama 3: 4 adet savak

Savak Uzunluğu= 1.5 m

Yersel savak yük kayıpları hesapları için aşağıdaki formül kullanılmaktadır.

|  | Toplam Debi | Savak Sayısı | Savak Uzunluğu | Toplam Savak Uzunluğu | Yük Kaybı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/sn | Adet | m | m | m |
| QWWF 2024 | 0.307 | 2 | 1.5 | 3.0 | 0.15 |
| QMIN 2039 | 0.097 | 3 | 1.5 | 4.5 | 0.05 |
| QWWF 2039 | 0.471 | 3 | 1.5 | 4.5 | 0.15 |
| QWWF 2054 | 0.641 | 4 | 1.5 | 6.0 | 0.16 |
| QWWF' 2054 | 0.641 | 3 | 1.5 | 4.5 | 0.18 |

| Açıklama | Birim | 2024 | 2039 | 2039 | 2054 | 2054 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | QWWF | Qmin | QWWF | QWWF | QWWF' |
| Son çökeltme tankı dağıtım yapısı çıkış maksimum su seviyesi | m | 233.70 | 232.87 | 234.16 | 234.85 | 235.10 |
| Çıkış savak yüksekliği | m | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Tank çıkış savağı yüksekliği | m | 233.80 | 232.97 | 234.26 | 234.95 | 235.20 |
| Son çökeltme dağıtım yapısı çıkış savağı yük kaybı | m | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.18 |
| Son çökeltme tankı dağıtım yapısı giriş maksimum su seviyesi | m | 233.95 | 233.02 | 234.41 | 235.10 | 235.38 |

## EK-2.8 Havalandırma Tankı ile Son Çökeltme Tankı Dağıtım Yapısı Arası Yük Kaybı

### Havalandırma Tankı ile Son Çökeltme Tankı Dağıtım Yapısı Arası Yük Kaybı- Aşama 1

Herbir havalandırma tankından son çökeltme tankları dağıtım yapısına kadar boru çapı 600 mm’dir. Boruya ait özellikler aşağıda verilmektedir.

| Boru Çapı | mm PE | 600 |
| --- | --- | --- |
| Boru Duvar Kalınlığı | mm | 20.3 |
| Boru İç çapı | m | 0.580 |
| Boru Uzunluğu | m | 100 |

Boru hattı boyunca yersel yük kaybı elemanları aşağıdaki tabloda verilmektedir.

| Yersel yük kaybı elemanları | K | Adet | Toplam K |
| --- | --- | --- | --- |
| Ani daralma | 0.50 | 1 | 0.50 |
| Ani genişleme | 1.00 | 1 | 1.00 |
| 90° dirsek | 0.29 | 3 | 0.87 |
| Toplam |  |  | 2.37 |

Boru hattı boyunca yersel ve sürekli yük kayıp hesapları aşağıda verilmektedir.

Yersel yük kayıpları aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır.

Sürekli yük kayıpları için aşağıdaki formül kullanılmaktadır.

hcont= Q/(0.279*C*D2.63))(1/0.54)

C= 140 HDPE borular için

D= Boru çapı

|  | Toplam Debi | Boru sayısı | Hat debisi | Boru özellikleri |  | Hız (m/sec) | Hidrolik Eğim J | hsürekli | K | Yersel Kayıp hY | Toplam Kayıp hTOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | İç çap | Uzunluk |  |  | (JxL) |  |  |  |
|  | m3/sn | adet | m3/sn | m | m | m/sn | m/m | m | - | m | m |
| QWWF 2024 | 0.307 | 2 | 0.153 | 0.580 | 100.00 | 0.58 | 0.00050 | 0.050 | 2.37 | 0.041 | 0.091 |

| Açıklama |  | Birim | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | QWWF |
| Son çökeltme tankı dağıtım yapısı giriş maksimum su seviyesi |  | m | 233.947 |
| Havalandırma tankı ile son çökeltme tankı dağıtım yapısı arası yük kaybı - Aşama 1 |  | m | 0.091 |
| Havalandırma tankı çıkış maksimum su kotu |  | m | 234.038 |

### Havalandırma Tankı ile Son Çökeltme Tankı Dağıtım Yapısı Arası Yük Kaybı- Aşama 2-3

Herbir havalandırma tankındanson çökeltme tankları dağıtım yapısına kadar boru çapı 600 mm’dir. Boruya ait özellikler aşağıda verilmektedir.

| Boru Çapı | mm PE | 600 |
| --- | --- | --- |
| Boru Duvar Kalınlığı | mm | 20.3 |
| Boru İç çapı | m | 0.580 |
| Boru Uzunluğu | m | 52 |

Boru hattı boyunca yersel yük kaybı elemanları aşağıdaki tabloda verilmektedir.

| Yersel yük kaybı elemanları | K | Adet | Toplam K |
| --- | --- | --- | --- |
| Ani daralma | 0.50 | 1 | 0.50 |
| Ani genişleme | 1.00 | 1 | 1.00 |
| 90° dirsek | 0.29 | 4 | 1.16 |
| Toplam |  |  | 2.66 |

Boru hattı boyunca yersel ve sürekli yük kayıp hesapları aşağıda verilmektedir.

Yersel yük kayıpları aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır.

Sürekli yük kayıpları için aşağıdaki formül kullanılmaktadır.

hcont= Q/(0.279*C*D2.63))(1/0.54)

C= 140 HDPE borular için

D= Boru çapı

|  | Toplam Debi | Boru sayısı | Hat debisi | Boru özellikleri |  | Hız (m/sec) | Hidrolik Eğim J | hsürekli | K | Yersel Kayıp hY | Toplam Kayıp hTOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | İç çap | Uzunluk |  |  | (JxL) |  |  |  |
|  | m3/sn | adet | m3/sn | m | m | m/sn | m/m | m | - | m | m |
| QWWF 2039 | 0.164 | 1 | 0.164 | 0.580 | 52.00 | 0.62 | 0.00057 | 0.029 | 2.66 | 0.053 | 0.101 |
| QWWF 2054 | 0.170 | 1 | 0.170 | 0.580 | 52.00 | 0.64 | 0.00060 | 0.031 | 2.66 | 0.056 | 0.087 |

QWWF 2039 = 0.471- 0.307 m3/sn

QWWF 2054 = 0.641 - 0.471 m3/sn

| Açıklama | Birim | 2039 | 2054 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | QWWF | QWWF |
| Son çökeltme tankı dağıtım yapısı giriş maksimum su seviyesi | m | 234.408 | 235.097 |
| Havalandırma tankı ile son çökeltme tankı dağıtım yapısı arası yük kaybı - Aşama 2-3 | m | 0.082 | 0.087 |
| Havalandırma tankı çıkış maksimum su kotu | m | 234.490 | 235.184 |

## EK-2.9 Havalandırma Tankı Çıkış Savağı Yük Kaybı

Hidrolik hesaplamalar aşağıdaki yapı sayısına göre yapılmıştır:

Aşama 1: 2 adet Havalandırma Tankı (Mevcut)

Aşama 2: 3 adet Havalandırma Tankı

Aşama 3: 4 adet Havalandırma Tankı Savak Uzunluğu= 1.5 m

Yersel savak yük kayıpları hesapları için aşağıdaki formül kullanılmaktadır.

|  | Toplam Debi | Savak Sayısı | Savak Uzunluğu | Toplam Savak Uzunluğu | Yük Kaybı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/sn | Adet | m | m | m |
| QWWF 2024 | 0.307 | 2 | 1.5 | 3.00 | 0.15 |
| QMIN 2039 | 0.097 | 3 | 1.5 | 4.50 | 0.05 |
| QWWF 2039 | 0.471 | 3 | 1.5 | 4.50 | 0.15 |
| QWWF 2054 | 0.641 | 4 | 1.5 | 6.00 | 0.15 |
| QWWF' 2054 | 0.641 | 3 | 1.5 | 4.50 | 0.18 |

| Açıklama | Birim | 2024 | 2039 | 2039 | 2054 | 2054 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | QWWF | Qmin | QWWF | QWWF | QWWF' |
| Havalandırma tankı çıkış maksimum su kotu | m | 234.04 | 234.49 | 234.49 | 235.18 | 235.18 |
| Çıkış savak yüksekliği | m | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Tank çıkış savağı yüksekliği | m | 234.14 | 234.59 | 234.59 | 235.28 | 235.28 |
| Havalandırma tankı çıkış savağı yük kaybı | m | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.18 |
| Havalandırma tankı giriş maksimum su kotu | m | 234.29 | 234.64 | 234.74 | 235.43 | 235.46 |

## EK-2.10 Havalandırma Tankı Dağıtım Yapısı ile Havalandırma Tankı Arası Yük Kaybı

### Havalandırma Tankı Dağıtım Yapısı ile Havalandırma Tankı Arası Yük Kaybı- Aşama 1

Havalandırma tankları dağıtım yapısından herbir havalandırma tankına kadar boru çapı 600 mm’dir. Boruya ait özellikler aşağıda verilmektedir.

| Boru Çapı | mm PE | 600 |
| --- | --- | --- |
| Boru Duvar Kalınlığı | mm | 20.3 |
| Boru İç çapı | m | 0.580 |
| Boru Uzunluğu | m | 190 |

Boru hattı boyunca yersel yük kaybı elemanları aşağıdaki tabloda verilmektedir.

| Yersel yük kaybı elemanları | K | Adet | Toplam K |
| --- | --- | --- | --- |
| Ani daralma | 0.50 | 1 | 0.50 |
| Ani genişleme | 1.00 | 1 | 1.00 |
| 90° dirsek | 0.29 | 9 | 2.61 |
| Toplam |  |  | 4.11 |

Boru hattı boyunca yersel ve sürekli yük kayıp hesapları aşağıda verilmektedir.

Yersel yük kayıpları aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır.

Sürekli yük kayıpları için aşağıdaki formül kullanılmaktadır.

hcont= Q/(0.279*C*D2.63))(1/0.54)

C= 140 HDPE borular için

D= Boru çapı

|  | Toplam Debi | Boru sayısı | Hat debisi | Boru özellikleri |  | Hız (m/sec) | Hidrolik Eğim J | hsürekli | K | Yersel Kayıp hY | Toplam Kayıp hTOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | İç çap | Uzunluk |  |  | (JxL) |  |  |  |
|  | m3/sn | adet | m3/sn | m | m | m/sn | m/m | m | - | m | m |
| QWWF 2024 | 0.307 | 2 | 0.153 | 0.771 | 190.00 | 0.33 | 0.00012 | 0.024 | 4.11 | 0.013 | 0.037 |

| Açıklama | Birim | 2024 |
| --- | --- | --- |
|  |  | QWWF |
| Havalandırma tankı giriş maksimum su kotu | m | 234.29 |
| Havalandırma tankı dağıtım yapısı ile havalandırma tankı arası yük kaybı | m | 0.037 |
| Havalandırma tankı dağıtım yapısı çıkış maksimum su seviyesi | m | 234.32 |

### Havalandırma Tankı Dağıtım Yapısı ile Havalandırma Tankı Arası Yük Kaybı- Aşama 2

Havalandırma tankları dağıtım yapısından herbir havalandırma tankına kadar boru çapı 600 mm’dir. Boruya ait özellikler aşağıda verilmektedir.

| Boru Çapı | mm PE | 600 |
| --- | --- | --- |
| Boru Duvar Kalınlığı | mm | 20.3 |
| Boru İç çapı | m | 0.580 |
| Boru Uzunluğu | m | 30 |

Boru hattı boyunca yersel yük kaybı elemanları aşağıdaki tabloda verilmektedir.

| Yersel yük kaybı elemanları | K | Adet | Toplam K |
| --- | --- | --- | --- |
| Ani daralma | 0.50 | 1 | 0.50 |
| Ani genişleme | 1.00 | 1 | 1.00 |
| 90° dirsek | 0.29 | 5 | 1.45 |
| Toplam |  |  | 2.95 |

Boru hattı boyunca yersel ve sürekli yük kayıp hesapları aşağıda verilmektedir.

Yersel yük kayıpları aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır.

Sürekli yük kayıpları için aşağıdaki formül kullanılmaktadır.

hcont= Q/(0.279*C*D2.63))(1/0.54)

C= 140 HDPE borular için

D= Boru çapı

|  | Toplam Debi | Boru sayısı | Hat debisi | Boru özellikleri |  | Hız (m/sec) | Hidrolik Eğim J | hsürekli | K | Yersel Kayıp hY | Toplam Kayıp hTOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | İç çap | Uzunluk |  |  | (JxL) |  |  |  |
|  | m3/sn | adet | m3/sn | m | m | m/sn | m/m | m | - | m | m |
| QWWF 2039 | 0.164 | 1 | 0.164 | 0.580 | 30.00 | 0.62 | 0.00057 | 0.017 | 2.95 | 0.013 | 0.030 |

QWWF 2039 = 0.471- 0.307 m3/sn

| Açıklama | Birim | 2039 |
| --- | --- | --- |
|  |  | QWWF |
| Havalandırma tankı giriş maksimum su kotu | m | 234.74 |
| Havalandırma tankı dağıtım yapısı ile havalandırma tankı arası yük kaybı | m | 0.03 |
| Havalandırma tankı dağıtım yapısı çıkış maksimum su seviyesi | m | 234.77 |

### Havalandırma Tankı Dağıtım Yapısı ile Havalandırma Tankı Arası Yük Kaybı- Aşama 3

Havalandırma tankları dağıtım yapısından herbir havalandırma tankına kadar boru çapı 600 mm’dir. Boruya ait özellikler aşağıda verilmektedir.

| Boru Çapı | mm PE | 600 |
| --- | --- | --- |
| Boru Duvar Kalınlığı | mm | 20.3 |
| Boru İç çapı | m | 0.580 |
| Boru Uzunluğu | m | 35 |

Boru hattı boyunca yersel yük kaybı elemanları aşağıdaki tabloda verilmektedir.

| Yersel yük kaybı elemanları | K | Adet | Toplam K |
| --- | --- | --- | --- |
| Ani daralma | 0.50 | 1 | 0.50 |
| Ani genişleme | 1.00 | 1 | 1.00 |
| 90° dirsek | 0.29 | 5 | 1.45 |
| Toplam |  |  | 2.95 |

Boru hattı boyunca yersel ve sürekli yük kayıp hesapları aşağıda verilmektedir.

Yersel yük kayıpları aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır.

Sürekli yük kayıpları için aşağıdaki formül kullanılmaktadır.

hcont= Q/(0.279*C*D2.63))(1/0.54)

C= 140 HDPE borular için

D= Boru çapı

|  | Toplam Debi | Boru sayısı | Hat debisi | Boru özellikleri |  | Hız (m/sec) | Hidrolik Eğim J | hsürekli | K | Yersel Kayıp hY | Toplam Kayıp hTOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | İç çap | Uzunluk |  |  | (JxL) |  |  |  |
|  | m3/sn | adet | m3/sn | m | m | m/sn | m/m | m | - | m | m |
| QWWF 2054 | 0.170 | 1 | 0.170 | 0.580 | 35.00 | 0.64 | 0.00060 | 0.021 | 2.95 | 0.029 | 0.050 |

QWWF 2054 = 0.641 - 0.471 m3/sn

| Açıklama | Birim | 2054 |
| --- | --- | --- |
|  |  | QWWF |
| Havalandırma tankı giriş maksimum su kotu | m | 235.43 |
| Havalandırma tankı dağıtım yapısı ile havalandırma tankı arası yük kaybı | m | 0.05 |
| Havalandırma tankı dağıtım yapısı çıkış maksimum su seviyesi | m | 235.48 |

## EK-2.11 Havalandırma Tankı Dağıtım Yapısı Çıkış Savağı Yük Kaybı

Hidrolik hesaplamalar aşağıdaki savak sayısına göre yapılmıştır:

Aşama 1: 2 savak

Aşama 2: 3 savak

Aşama 3: 4 savak

Savak Uzunluğu= 1.5 m

Yersel savak yük kayıpları hesapları için aşağıdaki formül kullanılmaktadır.

|  | Toplam Debi | Savak Sayısı | Savak Uzunluğu | Toplam Savak Uzunluğu | Yük Kaybı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/sn | Adet | m | m | m |
| QWWF 2024 | 0.307 | 2 | 1.5 | 3.00 | 0.15 |
| QMIN 2039 | 0.097 | 3 | 1.5 | 4.50 | 0.05 |
| QWWF 2039 | 0.471 | 3 | 1.5 | 4.50 | 0.15 |
| QWWF 2054 | 0.641 | 4 | 1.5 | 6.00 | 0.15 |
| QWWF' 2054 | 0.641 | 3 | 1.5 | 4.50 | 0.18 |

| Açıklama | Birim | 2024 | 2039 | 2039 | 2054 | 2054 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | QWWF | Qmin | QWWF | QWWF | QWWF' |
| Havalandırma tankı dağıtım yapısı çıkış maksimum su seviyesi | m | 234.32 | 234.77 | 234.77 | 235.48 | 235.48 |
| Çıkış savak yüksekliği | m | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Tank çıkış savağı yüksekliği | m | 234.42 | 234.87 | 234.87 | 235.58 | 235.58 |
| Havalandırma tankı dağıtım yapısı çıkış savağı yük kaybı | m | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.18 |
| Havalandırma tankı dağıtım yapısı giriş maksimum su seviyesi | m | 234.57 | 234.92 | 235.02 | 235.73 | 235.76 |

## EK-2.12 Biyofosfor Tankları ile Havalandırma Tankı Dağıtım Yapısı Arası Yük Kaybı

Biyofosfor tankı ile havalandırma tankı dağıtım yapısına arası boru çapı 800 mm’dir. Boruya ait özellikler aşağıda verilmektedir.

| Boru Çapı | mm PE | 800 |
| --- | --- | --- |
| Boru Duvar Kalınlığı | mm | 29.0 |
| Boru İç çapı | m | 0.771 |
| Boru Uzunluğu | m | 10 |

Boru hattı boyunca yersel yük kaybı elemanları aşağıdaki tabloda verilmektedir.

| Yersel yük kaybı elemanları | K | Adet | Toplam K |
| --- | --- | --- | --- |
| Ani daralma | 0.50 | 1 | 0.50 |
| Ani genişleme | 1.00 | 1 | 1.00 |
| 90° dirsek | 0.29 | 2 | 0.58 |
| Toplam |  |  | 2.08 |

Boru hattı boyunca yersel ve sürekli yük kayıp hesapları aşağıda verilmektedir.

Yersel yük kayıpları aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır.

Sürekli yük kayıpları için aşağıdaki formül kullanılmaktadır.

hcont= Q/(0.279*C*D2.63))(1/0.54)

C= 140 HDPE borular için

D= Boru çapı

|  | Toplam Debi | Boru sayısı | Hat debisi | Boru özellikleri |  | Hız (m/sec) | Hidrolik Eğim J | hsürekli | K | Yersel Kayıp hY | Toplam Kayıp hTOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | İç çap | Uzunluk |  |  | (JxL) |  |  |  |
|  | m3/sn | adet | m3/sn | m | m | m/sn | m/m | m | - | m | m |
| QWWF 2024 | 0.307 | 1.0 | 0.307 | 0.771 | 10.00 | 0.66 | 0.00045 | 0.004 | 2.08 | 0.046 | 0.050 |
| QMIN 2039 | 0.097 | 1.0 | 0.097 | 0.771 | 10.00 | 0.21 | 0.00005 | 0.001 | 2.08 | 0.005 | 0.005 |
| QWWF 2039 | 0.471 | 1.0 | 0.471 | 0.771 | 10.00 | 1.01 | 0.00099 | 0.010 | 2.08 | 0.108 | 0.118 |
| QWWF 2054 | 0.641 | 1.0 | 0.641 | 0.771 | 10.00 | 1.37 | 0.00176 | 0.018 | 2.08 | 0.200 | 0.218 |
| QWWF' 2054 | 0.641 | 1.0 | 0.641 | 0.771 | 10.00 | 1.37 | 0.00176 | 0.018 | 2.08 | 0.200 | 0.218 |

| Açıklama | Birim | 2024 | 2039 | 2039 | 2054 | 2054 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | QWWF | Qmin | QWWF | QWWF | QWWF' |
| Havalandırma tankı dağıtım yapısı giriş maksimum su seviyesi | m | 234.57 | 234.92 | 235.02 | 235.73 | 235.76 |
| Biyofosfor tankları ile havalandırma tankı dağıtım yapısı arası yük kaybı | m | 0.050 | 0.01 | 0.118 | 0.218 | 0.218 |
| Biyofosfor tankı çıkış maksimum su seviyesi | m | 234.63 | 234.93 | 235.14 | 235.95 | 235.98 |

## EK-2.13 Biyofosfor Tankı Çıkış Savağı Yük Kaybı

Hidrolik hesaplamalar, aşağıdaki savak sayısına göre yapılmıştır:

Aşama 1: 1 adet savak

Aşama 2: 2 adet savak

Aşama 3: 2 adet savak

Savak Uzunluğu= 2.0 m

Yersel savak yük kayıpları hesapları için aşağıdaki formül kullanılmaktadır.

|  | Toplam Debi | Savak Sayısı | Savak Uzunluğu | Toplam Savak Uzunluğu | Yük Kaybı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/sn | Adet | m | m | m |
| QWWF 2024 | 0.307 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.12 |
| QMIN 2039 | 0.097 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.06 |
| QWWF 2039 | 0.471 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.16 |
| QWWF 2054 | 0.641 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.20 |
| QWWF' 2054 | 0.641 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.32 |

| Açıklama | Birim | 2024 | 2039 | 2039 | 2054 | 2054 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | QWWF | Qmin | QWWF | QWWF | QWWF' |
| Biyofosfor tankı çıkış maksimum su seviyesi | m | 234.63 | 234.93 | 235.14 | 235.95 | 235.98 |
| Çıkış savak yüksekliği | m | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Tank çıkış savağı yüksekliği | m | 234.73 | 235.03 | 235.24 | 236.05 | 236.08 |
| Biyofosfor tankı çıkış savak yük kaybı | m | 0.12 | 0.06 | 0.16 | 0.20 | 0.32 |
| Biyofosfor tankı girişindeki maksimum su seviyesi | m | 234.85 | 235.09 | 235.40 | 236.25 | 236.40 |

## EK-2.14 Kum ve Yağ Tutucu Tank ile Biyofosfor Tankları Arası Yük Kaybı (Debimetre dahil)

Kum ve yağ tutucu tank ile biyofosfor tankına kadar olan boru çapı 800 mm’dir. Boruya ait özellikler aşağıda verilmektedir.

| Boru Çapı | mm PE | 800 |
| --- | --- | --- |
| Boru Duvar Kalınlığı | mm | 29.0 |
| Boru İç çapı | m | 0.771 |
| Boru Uzunluğu | m | 114 |

Boru hattı boyunca yersel yük kaybı elemanları aşağıdaki tabloda verilmektedir.

| Yersel yük kaybı elemanları | K | Adet | Toplam K |
| --- | --- | --- | --- |
| Ani daralma | 0.50 | 1 | 0.50 |
| Ani genişleme | 1.00 | 1 | 1.00 |
| 90° dirsek | 0.29 | 6 | 1.74 |
| Sökme Takma parçası | 0.12 | 1 | 0.12 |
| Debimetre | 1.50 | 1 | 1.50 |
| Çek vana | 2.50 | 1 | 2.50 |
| Toplam |  |  | 7.36 |

Boru hattı boyunca yersel ve sürekli yük kayıp hesapları aşağıda verilmektedir.

Yersel yük kayıpları aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır.

Sürekli yük kayıpları için aşağıdaki formül kullanılmaktadır.

hcont= Q/(0.279*C*D2.63))(1/0.54)

C= 140 HDPE borular için

D= Boru çapı

|  | Toplam Debi | Boru sayısı | Hat debisi | Boru özellikleri |  | Hız (m/sec) | Hidrolik Eğim J | hsürekli | K | Yersel Kayıp hY | Toplam Kayıp hTOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | İç çap | Uzunluk |  |  | (JxL) |  |  |  |
|  | m3/sn | adet | m3/sn | m | m | m/sn | m/m | m | - | m | m |
| QWWF 2024 | 0.307 | 1.0 | 0.307 | 0.771 | 114.00 | 0.66 | 0.00045 | 0.051 | 7.36 | 0.162 | 0.213 |
| QMIN 2039 | 0.097 | 1.0 | 0.097 | 0.771 | 114.00 | 0.21 | 0.00005 | 0.006 | 7.36 | 0.016 | 0.022 |
| QWWF 2039 | 0.471 | 1.0 | 0.471 | 0.771 | 114.00 | 1.01 | 0.00099 | 0.113 | 7.36 | 0.383 | 0.496 |
| QWWF 2054 | 0.641 | 1.0 | 0.641 | 0.771 | 114.00 | 1.37 | 0.00176 | 0.200 | 7.36 | 0.707 | 0.908 |
| QWWF' 2054 | 0.641 | 1.0 | 0.641 | 0.771 | 114.00 | 1.37 | 0.00176 | 0.200 | 7.36 | 0.707 | 0.908 |

| Açıklama | Birim | 2024 | 2039 | 2039 | 2054 | 2054 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | QWWF | Qmin | QWWF | QWWF | QWWF' |
| Biyofosfor tankı girişindeki maksimum su seviyesi | m | 234.85 | 235.09 | 235.40 | 236.25 | 236.40 |
| Kum ve yağ tutucu tank ile biyofosfor tankları arası yük kaybı | m | 0.213 | 0.022 | 0.496 | 0.908 | 0.908 |
| Kum ve yağ tutucu tank çıkışı su kotu | m | 235.06 | 235.11 | 235.89 | 237.16 | 237.31 |

## EK-2.15 Kum ve Yağ Tutucu Tank Yük Kaybı

### Kum ve Yağ Tutucu Tankı Çıkış Savağı Yük Kaybı

Hidrolik hesaplamalar aşağıdaki savak sayısına göre yapılmıştır:

Aşama 1: 1 adet savak

Aşama 2: 2 adet savak

Aşama 3: 2 adet savak

Savak Uzunluğu= 1.5 m

Yersel savak yük kayıpları hesapları için aşağıdaki formül kullanılmaktadır.

|  | Toplam Debi | Savak Sayısı | Savak Uzunluğu | Toplam Savak Uzunluğu | Yük Kaybı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/sn | Adet | m | m | m |
| QWWF 2024 | 0.307 | 1 | 2.0 | 2.0 | 0.19 |
| QMIN 2039 | 0.097 | 2 | 2.0 | 4.0 | 0.06 |
| QWWF 2039 | 0.471 | 2 | 2.0 | 4.0 | 0.16 |
| QWWF 2054 | 0.641 | 2 | 2.0 | 4.0 | 0.20 |
| QWWF' 2054 | 0.641 | 1 | 2.0 | 2.0 | 0.32 |

| Açıklama | Birim | 2024 | 2039 | 2039 | 2054 | 2054 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | QWWF | Qmin | QWWF | QWWF | QWWF' |
| Kum ve yağ tutucu tank çıkışı su kotu | m | 235.06 | 235.11 | 235.89 | 237.16 | 237.31 |
| Kum ve Yağ Tutucu Tankı Çıkış Savağı Yük Kaybı | m | 0.19 | 0.06 | 0.16 | 0.20 | 0.32 |
| Tank çıkış savağı yüksekliği | m | 235.25 | 235.17 | 236.05 | 237.36 | 237.63 |
| Çıkış savak yüksekliği | m | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Kum ve yağ tutucu tank su kotu | m | 235.35 | 235.27 | 236.15 | 237.46 | 237.73 |

### Kum ve Yağ Tutucu Tankı Giriş Açıklığı Yük Kaybı

∆h = (Q/(CD x A))2 / (2 x g)

|  | Toplam Debi | Hat sayısı ve Debisi |  | Orifis |  |  |  | Kiritik su yüksekliği Cd | Yük kaybı ∆h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sayı | Debi | Sayı | W | h | Alan |  |  |
|  | m3/sn | Adet | m3/sn | Adet | m | m | m2 | m | m |
| QWWF 2024 | 0.307 | 1 | 0.307 | 1 | 1.45 | 0.50 | 0.73 | 0.600 | 0.025 |
| QMIN 2039 | 0.097 | 2 | 0.049 | 1 | 1.45 | 0.50 | 0.73 | 0.600 | 0.001 |
| QWWF 2039 | 0.471 | 2 | 0.236 | 1 | 1.45 | 0.50 | 0.73 | 0.600 | 0.015 |
| QWWF 2054 | 0.641 | 2 | 0.320 | 1 | 1.45 | 0.50 | 0.73 | 0.600 | 0.028 |
| QWWF' 2054 | 0.641 | 1 | 0.641 | 1 | 1.45 | 0.50 | 0.73 | 0.600 | 0.111 |

| Açıklama | Birim | 2024 | 2039 | 2039 | 2054 | 2054 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | QWWF | Qmin | QWWF | QWWF | QWWF' |
| Kum ve yağ tutucu tank su kotu | m | 235.35 | 235.37 | 236.15 | 237.46 | 237.73 |
| Kum ve yağ tutucu tankı giriş açıklığı yük kaybı | m | 0.03 | 0.001 | 0.01 | 0.03 | 0.11 |
| Kum ve yağ tutucu tank giriş maksimum su kotu | m | 235.37 | 235.37 | 236.17 | 237.49 | 237.84 |

## EK-2.16 Giriş Pompa İstasyonu Yük Kaybı

| Pompa Kapasitesi | Qpump | m3/sa | 2307.00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | lt/sec | 640.82-3 |
| Pompa Sayısı | Nopump | nos | 4 |

Emme Borusu

| Boru Çapı | mm SP | 400 |
| --- | --- | --- |
| Boru Duvar Kalınlığı | mm | 20.0 |
| Boru İç çapı | m | 0.380 |
| Boru Uzunluğu | m | 5 |

| Yersel yük kaybı elemanları | K | Adet | Toplam K |
| --- | --- | --- | --- |
| Ani daralma | 0.50 | 1 | 0.5 |
| Toplam |  |  | 0.5 |

|  | Toplam Debi | Boru sayısı | Hat debisi | Boru özellikleri |  | Hız | Hidrolik Eğim J | hsürekli | K | Yersel Kayıp hY | Toplam Kayıp hTOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | İç çap | Uzunluk |  |  | (JxL) |  |  |  |
|  | m3/sn | adet | m3/sn | m | m | m/sn | m/m | m | - | m | m |
| QWWF 2024 | 0.307 | 2 | 0.153 | 0.380 | 5.00 | 1.35 | 0.00390 | 0.020 | 0.50 | 0.047 | 0.066 |
| QMIN 2039 | 0.097 | 3 | 0.032 | 0.380 | 5.00 | 0.29 | 0.00022 | 0.001 | 0.50 | 0.002 | 0.003 |
| QWWF 2039 | 0.471 | 3 | 0.157 | 0.380 | 5.00 | 1.39 | 0.00408 | 0.020 | 0.50 | 0.049 | 0.069 |
| QWWF 2054 | 0.641 | 4 | 0.160 | 0.380 | 5.00 | 1.41 | 0.00423 | 0.021 | 0.50 | 0.051 | 0.072 |
| QWWF' 2054 | 0.641 | 3 | 0.214 | 0.380 | 5.00 | 1.88 | 0.00720 | 0.036 | 0.50 | 0.090 | 0.127 |

Basma Hattı

| Boru Çapı | mm SP | 400 |
| --- | --- | --- |
| Boru Duvar Kalınlığı | mm | 20.0 |
| Boru İç çapı | m | 0.380 |
| Boru Uzunluğu | m | 5 |

| Yersel yük kaybı elemanları | K | Adet | Toplam K |
| --- | --- | --- | --- |
| 90° dirsek | 0.29 | 1 | 0.29 |
| Toplam |  |  | 0.29 |

|  | Toplam Debi | Boru sayısı | Hat debisi | Boru özellikleri |  | Hız | Hidrolik Eğim J | hsürekli | K | Yersel Kayıp hY | Toplam Kayıp hTOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | İç çap | Uzunluk |  |  | (JxL) |  |  |  |
|  | m3/sn | adet | m3/sn | m | m | m/sn | m/m | m | - | m | m |
| QWWF 2024 | 0.307 | 2 | 0.153 | 0.380 | 5.00 | 1.35 | 0.00390 | 0.020 | 0.29 | 0.027 | 0.047 |
| QMIN 2039 | 0.097 | 3 | 0.032 | 0.380 | 5.00 | 0.29 | 0.00022 | 0.001 | 0.29 | 0.001 | 0.002 |
| QWWF 2039 | 0.471 | 3 | 0.157 | 0.380 | 5.00 | 1.39 | 0.00408 | 0.020 | 0.29 | 0.028 | 0.049 |
| QWWF 2054 | 0.641 | 4 | 0.160 | 0.380 | 5.00 | 1.41 | 0.00423 | 0.021 | 0.29 | 0.030 | 0.051 |
| QWWF' 2054 | 0.641 | 3 | 0.214 | 0.380 | 5.00 | 1.88 | 0.00720 | 0.036 | 0.29 | 0.052 | 0.089 |

| Açıklama | Birim | 2024 | 2039 | 2039 | 2054 | 2054 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | QWWF | Qmin | QWWF | QWWF | QWWF' |
| İnce ızgara çıkışındaki su seviyesi | m | 227.59 | 227.43 | 227.62 | 227.71 | 227.68 |
| Kum ve tağ tutucu tank girişindeki maksimum su seviyesi | m | 235.37 | 235.27 | 236.17 | 237.49 | 237.84 |
| İki tank arasındaki su seviyesi farkı | m | 7.78 | 7.84 | 8.55 | 9.78 | 10.16 |
| Pompa hatlarında (emme hattı) yük kaybı | m | 0.066 | 0.003 | 0.069 | 0.072 | 0.127 |
| Pompa hatlarındaki basma yüksekliği kaybı (pompa hattı) | m | 0.047 | 0.002 | 0.049 | 0.051 | 0.089 |
| Gerekli basma yüksekliği | m | 7.89 | 7.85 | 8.67 | 9.90 | 10.38 |

| Giriş pompası özellikleri |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerekli Pompalama yüksekliği |  |  | m |  | 10.38 |  |
| Akışkan basıncı |  |  | m |  | 2.00 |  |
| Pompalama yüksekliği (hesaplanan) |  |  | m |  | 12.38 |  |
| Pompalama yüksekliği (seçilen) |  | m |  |  | 13.00 |  |

Erbaa (Tokat) Kanalizasyon Kesin Projesi Proje Raporu

Erbaa (Tokat) İçmesuyu Kesin Projesi, Proje Raporu, YCK Mühendislik, 2015

TMMOB Jeoloji Mühensileri Odasi Fay Üzerinde Yaşayan İllerimiz: Tokat Raporu-11, Mart 2021 Sayı: 22

Mevcut Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Arttırımı Fizibilite Raporu, Haziran 2021, Erbaa Belediyesi

Erbaa (Tokat) Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi Etüt Raporu, Kasım 2022, İsmail Altay, Harun Sungur

İlk yapılan tesisde iki kanal olarak planlanan ızgara kanalı daha sonradan 4 kanala çıkarılmıştır. Otomatik temizlemeli ince ızgara da 4 adede çıkarılmıştır.

ilk yapılan tesisde mekanik yoğunlaştırmalı belt pres öngörülmüş olup, daha sonradan yapılan revizyon ile çamur susuzlaştırma sistemi dekantöre çevrilmiştir.

ATV DVWK-A131E